Приложение № \_\_\_\_

к приказу МЧС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Приложение

к акту проверки

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

наименование органа государственного контроля (надзора)

Проверочный лист

для проведения плановой проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России в отдельно стоящем здании организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), относящегося к категории умеренного риска

Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

В отношении

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

по адресу:

место проведения плановой проверки

на основании распоряжения (приказа) от №

реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки,

Проверка зарегистрирована в едином реестре проверок № .

учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Положение нормативных правовых актов, нормативных документов | Сведения о соответствии |
| Соответствует | Не соответствует | Не требуется или не применяется |
| **Общие мероприятия** |
|  | На объекте защиты соблюдаются проектные решения, принятые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности? | Статья 4, 5, 6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ) Подпункт «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР) |  |  |  |
|  | В отношении объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным [разделом XVIII](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР? | Пункт 2 [раздел XVIII](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты не допущено хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов? | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты чердаки, технические этажи вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов не используются? | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты в лифтовых холлах не допускается размещение и эксплуатация кладовых, киосков, ларьков и других подобных помещений, а также не хранятся горючие материалы? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты не размещена мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы? | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты не остеклены балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам? | Подпункт «и» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы не хранятся? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты не допускается размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | Руководителем организации обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии их очистку от снега и наледи в зимнее время?Руководителем организации организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? | Пункт 24 ППР |  |  |  |
|  | Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и посторонних предметов? | Пункт 26 ППР |  |  |  |
|  | В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допущено нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа? | Пункт 29 ППР. |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР. |  |  |  |
|  | Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполнены из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не ограничивает проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?Транспаранты и баннеры соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен?Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается? | Пункт 40(1) ППР. |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы? | Пункт 43 ППР |  |  |  |
|  | Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентирован инструкцией, утверждаемой руководителем организации? Указанные инструкции вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта? | Пункт 54 ППР. |  |  |  |
|  | На объекте защиты хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, организовал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки?  | Пункт 61 ППР |  |  |  |
|  | Перевод установок с автоматического пуска на ручной не осуществляется? | Пункт 62 ППР |  |  |  |
|  | Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии? | Пункт 62 ППР |  |  |  |
|  | Какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств) отсутствуют? | Пункт 62 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)? | Пункт 63 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской или ином помещении, в котором установлены приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты и осуществляется круглосуточное дежурство) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты? | Пункт 64 ППР |  |  |  |
|  | Пожарный пост (диспетчерской или ином помещении, в котором установлены приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты и осуществляется круглосуточное дежурство) обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями? | Пункт 65 ППР |  |  |  |
|  | В помещениях складов газовые плиты и электронагревательные приборы не используются? | Пункт 348 ППР |  |  |  |
|  | Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Пункт 20 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год?В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений? | Пункт 21 ППР |  |  |  |
|  | Неисправные газовые приборы не используются? | Пункт 46 ППР |  |  |  |
| **Обучение** |
|  | Лица, работающие на объекте, обучены мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума:- все работники прошли вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу?- все работники с установленной периодичностью проходят повторный противопожарный инструктаж?- руководитель, ответственные за пожарную безопасность лица и другие лица (перечень в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645) проходят с установленной периодичностью обучение по программам пожарно-технического минимума? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |  |  |
|  | Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным программам, разработанным и согласованным в установленном порядке? Руководитель организации определил порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? Сроки установлены в соответствии с законодательством? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |  |  |
| **Курение** |
|  | Руководитель организации обеспечил размещение на территории и в помещениях складов, знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»? | Пункт 14 ППР |  |  |  |
|  | Места, специально отведенные для курения табака, обозначены знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |  |  |
|  | В помещениях складов, на пожароопасных участках, а также в помещениях, предназначенных для предоставления общественного питания, не курят? | Пункт 14 ППР |  |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** |
|  | Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами?В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей?Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 ППР? | Пункт 70, 465, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте? | Пункт 70 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |  |  |
|  | Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу? | Пункт 57 ППР |  |  |  |
|  | Пожарный рукав размещен в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? | Пункт 57 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)? | Пункт 57 ППР |  |  |  |
|  | Пожарные шкафы имеют элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении? | Пункт 57 ППР |  |  |  |
|  | Обеспечено открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? | Пункт 57 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? | Пункт 55 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода?Руководитель организации организовал ежегодное (весной и осенью)проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов?Информация о проведении проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, заносится в журнал (даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования)?Информация о проведении проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), заносится в журнал (даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования)? | Пункт 55, 59 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? | Пункт 55 ППР |  |  |  |
|  | Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения? | Пункт 55 ППР |  |  |  |
|  | Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена? | Пункт 56 ППР |  |  |  |
| **Система вентиляции** |
|  | Эксплуатируемые двери вентиляционных камер систем вентиляции и кондиционирования воздуха закрыты? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |  |  |
|  | Эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха открыты? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |  |  |
|  | Газовые отопительные приборы к эксплуатируемым воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха не подключены? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |  |  |
|  | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? | Пункт 49 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)? | Пункт 50 ППР |  |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы** |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов соблюдается запретна устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), установку раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства (допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств)? | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре, на котором обозначены места хранения первичных средств пожаротушения, на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек? | Пункт 7 ППР |  |  |  |
|  | На объекте защиты в поэтажных коридорах и на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения отсутствуют? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |  |  |
|  | Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, двери) не допущено их загромождения различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами? | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокирование дверей эвакуационных выходов? | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов? | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено хранения (в том числе временно) инвентаря и материалов? | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено фиксации самозакрывающихся дверей коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также их снятия? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено изменений направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечил наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам? | Пункт 37 ППР |  |  |  |
|  | Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |  |  |
| **Электротехническая продукция** |
|  | Над горючими кровлями, навесами воздушные линии электропередачи (в том числе временные и проложенные кабелем) отсутствуют? | Пункт 41 ППР |  |  |  |
|  | Электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции не эксплуатируются? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | Розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями не используются? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | Электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами не обернуты? | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, не эксплуатируются? | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, не используются? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | Нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы не применяются?Несертифицированные аппараты защиты электрических цепей не используются? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | Включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя без присмотра не оставлялись? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | В электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы не размещаются (не складируются)? | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |  |  |
|  | При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временная электропроводка, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, не используется? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |  |  |
| **Территория объекта** |
|  | На территории, прилегающей к объекту, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами отсутствуют? | Пункт 18 ППР |  |  |  |
|  | Противопожарные расстояния для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары не используются? | Пункт 74 ППР |  |  |  |
|  | Временные строения располагаются на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или у противопожарных стен? | Пункт 74 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации в пределах полномочий обеспечил очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |  |  |
|  | На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах? | Пункт 78 ППР |  |  |  |
|  | Не допущено использования территории противопожарных расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? | Пункт 75 ППР |  |  |  |
|  | Разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники, не используются для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций)? | Пункт 75 ППР |  |  |  |
| **Система отопления** |
|  | Неисправные печи и другие от опительные приборы к эксплуатации не допущены? | Пункт 81 ППР |  |  |  |
|  | Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы имеют противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций? | Пункт 81 ППР |  |  |  |
|  | Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы имеют предтопочные листы, изготовленные из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов)? | Пункт 81 ППР |  |  |  |
|  | Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы не имеют прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах? | Пункт 81 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечил проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не менее: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? | Пункт 82 ППР |  |  |  |
| 1.
 | Зола и шлак, выгребаемые из топок, залиты водой и удалены в специально отведенное для них место? | Пункт 85 ППР |  |  |  |
|  | При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общественных зданий руководителями организаций обеспечено выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления? | Пункт 86 ППР |  |  |  |
|  | Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование расположены на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра? | Пункт 87 ППР |  |  |  |
|  | При эксплуатации металлических печей товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование расположено на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи? | Пункт 87 ППР |  |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы? | Пункт 88 ППР |  |  |  |

Проверку провел:

должность, звание, ФИО, подпись лица, проводившего проверку

Присутствовал при проведении проверки:

должность, ФИО, подпись лица, представляющего интересы проверяемого лица и присутствовавшего при проведении проверки