| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ХХХ.ХХХХ.2017 |

ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ

ВЫСОТНЫЕ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Издание официальное

Москва 2017

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ – Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений», Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство», Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»)

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № ______ от _______ и введен в действие с _____  20___ г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

# Информация об изменениях к настоящему своду правил, а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет

# © Минстрой России, 2017

# Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 
в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

# Содержание

# Область применения ………………………………………………………………...……1

# Нормативные ссылки …………………………………………………………….…..….. 1

# Термины и определения ………………………………………………………….…..…. 3

# Сокращения ………………………………………………………………………………. 3

# Общие эксплуатационные требования к ВЗК …………………………………..…..…. 3

# Обеспечение безопасности и комфорта проживающих, посетителей и персонала объектов ….………………………………………………………………………………………… 4

# Организация службы эксплуатации ……………………………………………………  5

# Мониторинг технического состояния ВЗК …..…………………………………..……. 5

# Основные положения ……………………………………………………….……… 5

# Основания, фундаменты и подземные конструкции …………………….………. 6

# Несущие конструкции ……...……………………………………………………...  8

# Прочие конструкции ………………………………………………………………. 10

# Системы инженерно-технического обеспечения ….………………………..…… 11

# Эксплуатационный контроль и техническое обслуживание …………………..……. 12

# 9.1  Основные положения ….……………………………………………………..……. 12

# 9.2  Фундаменты и подземные конструкции ……….………………………………… 14

# 9.3  Несущие конструкции ….………..……………………..………………………..…14

# 9.4  Прочие конструкции ….……………………………………………………...……. 15

# 9.5  Системы инженерно-технического обеспечения ….………………………..…… 15

# 9.6  Вертикальный транспорт …..………………………………………………..…….. 23

# Содержание прилегающей территории ………………………………………………   24

# Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ ……………………….…  24

# 11.1  Основные положения ……………………………………………………….……. 24

# 11.2  Фундаменты и подземные конструкции ………..………………………………. 25

# 11.3  Несущие конструкции ……………..……………………..…………………….…25

# 11.4  Прочие конструкции ………………………………………………………..……. 25

# 11.5  Системы инженерно-технического обеспечения ………………………….…… 26

# 11.6  Вертикальный транспорт ……………………………………………………..….. 26

# Порядок приемки объекта в эксплуатацию после текущего и капитального ремонта  …………………...………………………………………………………………………. 27

# Основные положения по составу, ведению и хранению технической эксплуатационной документации  ………….………………………………….…………………………..…28

# Обеспечение пожарной безопасности в процессе эксплуатации …..…….…………  28

# Основные положения по технике безопасности при эксплуатации и проведении текущего и капитального ремонтов …………………………………………………………………. 13

Приложение А Требования к системам безопасности ВЗК при эксплуатации ….………  32

Приложение Б Регламент работы стационарной станции мониторинга деформационного состояния конструкций высотных зданий ………………………………….……….…………………..  33

Приложение В Мероприятия по капитальному ремонту ВЗК ….…..…………………..… 35

Приложение Г Обязанности персонала, обеспечивающего техническую эксплуатацию СПС и УПТ ……………………...………………………………………………………..………………… 36

Приложение Д Журнал учета срабатываний и неисправностей СПС и УПТ …...…...….. 38

Приложение Е Акт первичного обследования СПС и УПТ …………………..……..….… 39

Приложение Ж Типовые регламенты технического обслуживания систем пожарной сигнализации и установок водяного (пенного) пожаротушения ……………...……..…………………… 41

Библиография ….…………………………………………………..………..……………….. 42

# Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральными законами «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1] и «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Учитывались также требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3] и сводов правил системы противопожарной защиты, положения действующих строительных норм и сводов правил, отечественный опыт исследований и проектной практики (АО ЦНИИЭП жилища и других научно-исследовательских институтов), требования международных и европейских нормативных документов.

Настоящий свод правил разработан в развитие положений СП 255.1325800, с учетом требований СП 267.1325800, СП 253.1325800, СП 54.13330, СП 118.13330, СП 113.13330, СП 59.13330 и устанавливает требования к эксплуатации высотных зданий и комплексов.

Свод правил выполнен авторским коллективом: АО «ЦНИИПромзданий» (д.т.н. В.В.Гранев, к.арх. Д.К.Лейкина, д.т.н. А.Н.Мамин, к.т.н. В.В.Бобров) АО «ЦНИИЭП жилища» (руководитель работы – к.арх., проф. А.А.Магай, ответственный исполнитель – к.арх., доц. Н.В.Дубынин; исполнители: к.т.н., проф. В.С.Беляев, к.т.н. М.Ю.Граник, Ю.Л.Кашулина, к.т.н. Д.Г.Пронин,  М.А.Жеребина), ООО «Главный конструктор» (С.А.Тимонин), ООО «Пожарный инженер» (Д.В.Дунько).

СВОД ПРАВИЛ

ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ВЫСОТНЫЕ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

High rise buildings and complexes. Operating rules

Дата введения – ХХХХ–ХХ–ХХ

# Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает эксплуатационные требования к высотным зданиям и комплексам (согласно определению СП 267.1325800.2016) в условиях нормальной эксплуатации.

1.2 Настоящий свод правил допускается применять при эксплуатации общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий и комплексов, в которых общественные помещения располагаются на высоте более 50 м.

# Нормативные ссылки

2.1 В своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ 32019-2012 Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ Р 52941-2008 Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности

ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 59.13330.2016 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения

СП 76.13330.2016 «СНиП  3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения

СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования

СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения

СП 147.13330.2012 Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции

СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования

СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения

СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

# Термины и определения

В настоящем своде правил приняты термины и определения согласно СП 253.1325800, СП 255.1325800, СП 267.1325800.

# Сокращения

В настоящем своде правил применены обозначения и сокращения, приведенные в СП 42.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, СП 113.13330, СП 140.13330, СП 160.1325800, СП 267.1325800, СП 253.1325800, а также следующие обозначения и сокращения:

АЗУ – автоматическое запирающее устройство;

ВЗК – высотные здания (комплексы);

МГН – маломобильные группы населения;

СБИС система – система, связанная с безопасностью отдельной инженерной системы;

СПС – система пожарной сигнализации;

СТУ – специальные технические условия;

УПТ – установка пожаротушения.

# Общие эксплуатационные требования к высотным зданиям и комплексам

- Основные положения по эксплуатации ВЗК и эксплуатационному контролю должны соответствовать требованиям [1, статья 4, пункт 8], [2] - [5], ГОСТ 27751, СП 160.1325800, СП 1.13130, а также проектные требования к мероприятиям текущего обслуживания, обеспечению безопасной эксплуатации территории зданий и безопасных для здоровья людей условий проживания и пребывания в зданиях в период эксплуатации, изложенные в приложении А СП 255.1325800.

- Настоящий свод правил регламентирует особые эксплуатационные требования, определяемые спецификой ВЗК и особенностями мест их расположения. Дополнительные специальные эксплуатационные требования к ВЗК различного функционального назначения устанавливают исходя из принятых объемно-планировочных и конструктивных решений и функционального назначения ВЗК, а также с учетом природно-техногенных особенностей места его расположения.

- Разработку правил эксплуатации, включая правила технической диагностики конструкций, приемки и испытаний материалов и изделий при ремонте, в соответствии с требованиями ГОСТ 27751 следует выполнять с учетом класса и уровня ответственности ВЗК. Уровень ответственности высотного здания (комплекса) устанавливают в соответствии с [1, статья 4, пункт 7]. Класс ВЗК устанавливают не ниже КС-2, высотные здания высотой более 100 м (и/или с консолями более 20 м, и/или заглублением подземной части более чем на 15 м) относят к сооружениям класса КС-3 согласно ГОСТ 27751.

- Требования к условиям нормального функционирования ВЗК устанавливают в соответствии с особенностями эксплуатационных режимов, которые зависят от назначения помещений с учетом положений, изложенных в СП 54.13330 и СП 118.13330, к инженерно-техническим системам, условиям внутренней среды.

- Для безаварийной эксплуатации ВЗК в них должны быть установлены автоматизированные стационарные станции мониторинга  технического состояния согласно ГОСТ 31937 и ГОСТ 32019.

- Эксплуатационную безопасность ВЗК обеспечивают согласно требований [1], СП 28.13330.

- Расчетные сроки службы отдельных элементов и систем ВЗК должны быть определены генпроектировщиком по согласованию с заказчиком в соответствии с п. 4.3 ГОСТ 27751 по группе «уникальные здания и сооружения». Периодичность капитального ремонта (замены) отдельных строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения необходимо предусматривать в соответствии с расчетными сроками службы, если иное не обосновано результатами обследований технического состояния конструкций, оснований, систем инженерно-технического обеспечения ВЗК.

- Доступность ВЗК для маломобильных групп населения (далее - МГН), планировка участка, помещений, предназначенных для пребывания или проживания МГН, и их оборудование должны соответствовать требованиям СП 59.13330, а также СП 136.13330, 137.13330, СП 138.13330, СП 140.13330, СП 147.13330.

- При обеспечении пожарной безопасности необходимо руководствоваться разделом 14.

- Требования к системам безопасности ВЗК при эксплуатации изложены в Приложении А.

# Обеспечение безопасности проживающих, посетителей и персонала объектов

- Для обеспечения безопасных и безвредных условий эксплуатации помещений ВЗК, предназначенных для проживания или пребывания людей, по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным правилам и нормам (ГОСТ 12.1.036, ГОСТ 17.2.3.01, СанПиН 2.1.2.1645, СанПиН 2.2.4.548, СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.566).

- Выполнение санитарных норм обеспечивается соответствием эксплуатационных режимов инженерного оборудования ВЗК проектным решениям, а также поддержанием в надлежащем состоянии тепло-, звуко-, шумо- и виброизоляции помещений, контролем за технологическими процессами, осуществляемыми внутри помещений.

- ВЗК следует эксплуатировать в соответствии с проектными решениями, выполняя предусмотренные в них меры по снижению угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям ВЗК в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие аварийных воздействий и ситуаций.

- Необходимо исключить доступ к техническим помещениям, инженерному оборудованию, подвалам, чердакам, неэксплуатируемым крышам ВЗК лицам, на которых не возложены соответствующие производственные и должностные обязанности.

- ВЗК безопасность пользователей лифтовым и эскалаторным оборудованием обеспечивается согласно [6].

- При эксплуатации ВЗК и прилегающей к нему территории необходимо контролировать работоспособность и соответствие проекту инженерно-технических систем, устройств и приспособлений, предназначенных для обеспечения доступности и жизнедеятельности МГН.

- При эксплуатации ВЗК не допускаются воздействия и ситуации, приводящие к ухудшению условий для МГН. При эксплуатации также не допускается изменение проектных решений, ухудшающих доступность помещений ВЗК для МГН, в том числе при переоборудовании и перепланировке помещений.

# Организация службы эксплуатации

7.1 Для проведения комплекса работ по эксплуатационному контролю и обслуживанию ВЗК должна быть создана служба эксплуатации, которая обеспечит их выполнение самостоятельно или (при необходимости) с привлечением специализированных организаций.

7.2 Обязанности службы эксплуатации ВЗК должны быть определены в соответствии с требованиями раздела 7 СП 255.1325800.

7.3 В случае необходимости научно-технического сопровождения служба эксплуатации привлекает специализированные организации.

# Мониторинг технического состояния ВЗК

  - Основные положения

    - Для обеспечения безопасности функционирования ВЗК необходим мониторинг технического состояния оснований, фундаментов, подземных, несущих и ограждающих конструкций, а также систем инженерно-технического обеспечения.

    - Объем и состав работ, периодичность измерений при мониторинге технического состояния несущих конструкций должны определяться индивидуальными программами проведения измерений и анализа состояния оснований и несущих конструкций в зависимости от технического решения ВЗК и его деформационного состояния. Работы по установке и монтажу оборудования, а также проведению обследований должна выполнять специализированная организация.

    - В качестве обязательного элемента контроля и ранней диагностики деформационного состояния оснований и конструкций ВЗК необходима установка стационарной станции мониторинга технического состояния ВЗК. Станция должна обеспечивать на основе анализа передаточных функций для различных частей ВЗК в автоматизированном режиме (при проведении периодических измерений) выявление изменений напряженно-деформированного состояния оснований и конструкций, а также локализацию мест такого изменения в конструкциях, и обеспечивать получение информации о наклонах ВЗК. Работа станции регламентируется в соответствии с требованиями приложения Б.

    - Мониторинг технического состояния конструкций ВЗК служба эксплуатации должна осуществлять с привлечением специализированных организаций. Объем работ и периодичность измерений при мониторинге технического состояния конструкций ВЗК определяется службой эксплуатации в зависимости от состояния объекта (объектов): срока эксплуатации, отступлений от первоначального проекта, реальной ситуации на объекте, состояния и уровня внешних воздействий и т.д., но реже раза в год.

    - После выявления мест изменения напряженно-деформированного состояния конструкций осуществляется обследование этих частей ВЗК и по результатам обследования делаются выводы о деформационном состоянии конструкций, причинах изменения их напряженно-деформированного состояния и необходимости принятия каких-либо мер по восстановлению или усилению конструкций.

    - В качестве дополнительного элемента контроля аварийных ситуаций несущих конструкций ВЗК, в основном связанных с динамическими перенапряжениями элементов несущих конструкций, целесообразна установка системы датчиков, настроенных на предельные значения деформаций и наклонов, подающих необходимые сигналы в диспетчерскую ВЗК. Работы по обработке информации, поступающей в диспетчерскую, должна проводить служба эксплуатации ВЗК.

  - Основания, фундаменты и подземные конструкции

8.2.1 При эксплуатации ВЗК необходим геотехнический мониторинг для обеспечения надежности системы «основание высотного здания» и близко расположенных зданий и сооружений, а также для исключения негативных изменений окружающей природной среды, разработки мероприятий по предупреждению и устранению отклонений, превышающих предусмотренные в проекте.

Обоснование необходимости, объемы, сроки проведения геотехнического мониторинга в процессе эксплуатации определяются проектной документацией.

8.2.2 Целью геотехнического мониторинга является проведение наблюдений за состоянием и своевременное обнаружение недопустимых отклонений в поведении эксплуатируемого ВЗК, близко расположенных зданий и их оснований, а также сохранение окружающей природной среды.

8.2.3 Геотехнический мониторинг должен быть взаимосвязан с системами мониторинга подземных конструкций ВЗК и осуществляться согласно СП 126.13330, [7], [8].

8.2.4 Для проведения геотехнического мониторинга ВЗК в процессе эксплуатации необходимо выполнить ряд мероприятий на стадии проектирования. В составе проекта должны быть разработаны проект системы наблюдений и программа наблюдений, которые необходимо включить в раздел «Системы мониторинга на площадке».

8.2.5 В состав геотехнического мониторинга должны входить:

- системы наблюдений:

а) за состоянием фундаментов построенного ВЗК, а также существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влияния;

б) за состоянием оснований ВЗК и окружающих зданий и сооружений;

в) за состоянием окружающей природной среды;

- оценка результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными;

- прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния эксплуатируемого ВЗК, окружающих его зданий и сооружений, характеристик свойств их оснований;

- разработка в необходимых случаях заданий на проектирование мероприятий по предупреждению и устранению отклонений, превышающих предусмотренных в проекте, и негативных последствий.

8.2.6 Система наблюдения за состоянием фундаментов ВЗК и существующих, окружающих его, сооружений должна включать:

- измерение перемещений фундаментов ВЗК (осадки, крены, горизонтальные смещения и др.);

- фиксацию и наблюдение за образованием и раскрытием трещин;

- измерение уровня колебаний при наличии динамических воздействий.

8.2.7 Система наблюдений за состоянием оснований высотного здания и окружающих зданий и сооружений должна включать измерения послойных деформаций грунтов основания и оседания земной поверхности, фиксацию изменений напряженного состояния основания и физико-механических характеристик свойств грунтов.

8.2.8 Наблюдения за подземными и надземными конструкциями фундаментов высотного здания и существующих, окружающих его, сооружений должны осуществляться путем сочетания визуальных и инструментальных наблюдений.

8.2.9 Визуальные наблюдения должны включать:

- визуальный осмотр конструкций (помещений) подземной части здания;

- визуальный осмотр несущих и ограждающих конструкций надземной части;

- фиксацию появления и состояния трещин в конструкциях (установление направления, протяженности и величины раскрытия трещин, установку маяков на трещинах и систематическое ведение журнала наблюдений за ними).

8.2.10 Инструментальные наблюдения должны включать контроль за раскрытием трещин в фундаментах с помощью измерительных или фиксирующих устройств, прикрепляемых к обеим сторонам трещин, и геодезический контроль.

8.2.11 При геодезическом контроле необходимо выполнять измерения следующих перемещений фундаментов:

- вертикальных перемещений (осадок, подъемов);

- горизонтальных перемещений (сдвигов);

- кренов и неравномерных вертикальных перемещений.

8.2.12 Наблюдения за перемещениями фундаментов необходимо производить в следующем порядке:

- ревизия конструкций и мест расположения исходных геодезических знаков высотной и плановой основы;

- ревизия высотной и плановой привязки имеющихся деформационных марок на зданиях и сооружениях;

- разработка программы измерений;

- восстановление утраченных и установка новых деформационных марок на зданиях и сооружениях;

- инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений.

8.2.13 Восстановленные и новые деформационные марки должны быть установлены на несущих конструкциях в свободных местах, доступных для геодезической съемки, и иметь защитные устройства от их случайного повреждения.

8.2.14 Методы измерения вертикальных и горизонтальных перемещений, определения крена фундамента и неравномерности осадок необходимо устанавливать программой измерения деформаций в зависимости от требуемой точности измерения, конструктивной особенности подземных помещений и фундамента, инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей территории и свойств грунтов основания, возможности применения и экономической целесообразности метода в данных условиях.

8.2.15 Вертикальные и горизонтальные перемещения фундаментов должны определяться относительно существующих зданий, не находящихся в зоне влияния эксплуатируемого ВЗК, или закладываемых дополнительных реперов опорной геодезической сети (глубоких и грунтовых).

8.2.16 Измерение вертикальных перемещений фундаментов должно проводиться нивелированием I класса.

8.2.17 Наблюдения за состоянием оснований ВЗК и окружающих сооружений должны осуществляться путем измерений параметров напряженно-деформируемого состояния вовлекаемых в работу грунтовых массивов и оценки изменений физико-механических характеристик грунтов оснований.

8.2.18 При выполнении наблюдений за состоянием окружающей природной среды необходимо осуществлять режимные гидрогеологические наблюдения в сети пробуренных и оборудованных на все горизонты подземных вод гидрогеологических скважин.

8.2.19 При режимных наблюдениях необходимо определять:

- изменение уровней подземных вод;

- пьезометрические напоры воды в грунтовом массиве;

- расходы воды, связанные с фильтрацией;

- коэффициент фильтрации грунтов;

- температуру грунтов в массиве;

- химический состав подземных вод;

- химический состав, температуру и мутность профильтрованной воды в дренажах и коллекторах;

- эффективность работы дренажных, водопонизительных и противофильтрационных систем.

8.2.20 Режимные наблюдения должны проводиться ежеквартально.

8.2.21 По результатам геотехнического мониторинга эксплуатируемого ВЗК необходимо составить отчет, который представляется заказчику, генеральному проектировщику и эксплуатирующей организации.

8.2.22 Отчет должен содержать:

- результаты мониторинга, представленные в виде:

а) дефектных ведомостей;

б) графиков развития осадок и их неравномерностей, а также деформаций поверхности территории и послойных деформаций оснований высотного здания;

в) актов освидетельствования состояния фундаментных конструкций;

г) актов, подтверждающих соблюдение технологической последовательности работ по мониторингу;

д) документов, отражающих качество работ по устройству основания и фундаментов эксплуатируемого ВЗК;

- заключение о надежности дальнейшей эксплуатации ВЗК и соответствии расчетных прогнозов фактическому состоянию и проектному режиму, а также о состоянии зданий и сооружений окружающей застройки;

-  задание на проектирование мероприятий по предупреждению и устранению отклонений, превышающих предусмотренных в проекте, и негативных последствий (при необходимости);

- предложения по дальнейшему проведению мониторинга.

8.2.23 В случае возникновения при эксплуатации ВЗК деформаций и других явлений, отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для высотного здания и окружающей застройки, необходимо без задержки информировать об этом заинтересованные организации.

  - Несущие конструкции

8.3.1 Мониторинг технического состояния железобетонных несущих стен по внешним признакам необходимо производить на основе определения следующих факторов:

- геометрических размеров и сечений;

- наличия трещин, отколов и разрушений:

- состояния защитных покрытий;

- деформаций стен;

- нарушения сцепления арматуры с бетоном;

- наличия разрыва арматуры;

- состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры;

- степени коррозии бетона и арматуры.

- определение ширины и глубины раскрытия трещин.

8.3.2 Ширину раскрытия трещин необходимо измерять в местах их максимального раскрытия. Трещины следует анализировать с точки зрения напряженно-деформированного состояния железобетонной конструкции.

8.3.3 При наличии увлажненных участков и поверхностных высолов на бетоне стен необходимо определить величину этих участков и причину их появления.

8.3.4 Для определения степени коррозионного разрушения бетона стен (степени карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) необходимо использовать физико-химические методы.

8.3.5 Оценивая опасность коррозии железобетонных стен, необходимо определить характеристики бетона: его плотность, пористость количество пустот и др.

8.3.6 При оценке технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных коррозией, необходимо установить вид коррозии и участки поражения. После определения вида коррозии необходимо установить источники воздействия и причины коррозии арматуры.

8.3.7 Выявление состояния арматуры элементов железобетонных стен необходимо производить путем удаления защитного слоя бетона с обнажением рабочей и монтажной арматуры. Обнажение арматуры необходимо производить в местах наибольшего ее ослабления коррозией, которые выявляются при отслоении защитного слоя бетона и образовании трещин и пятен ржавой окраски, расположенных вдоль стержней арматуры.

8.3.8 Степень коррозии арматуры необходимо оценивать по следующим признакам: характеру коррозии, цвету, плотности продуктов коррозии, площади пораженной поверхности, площади поперечного сечения арматуры, глубине коррозионных поражений.

8.3.9 Для определения прочности бетона всех видов нормируемой прочности, контролируемых по ГОСТ 18105, при обследовании конструкций необходимо применять методы неразрушающего контроля и руководствоваться при этом указаниями ГОСТ 22690.

8.3.10 При обследовании колонн и ригелей железобетонных каркасов необходимо определить их конструкцию, измерить их сечения и обнаруженные деформации (отклонение от вертикали, прогибы, выгибы, смещение узлов), зафиксировать и измерить ширину раскрытия трещин.

8.3.11 Конструкцию элементов железобетонных каркасов необходимо определять контрольным зондированием. Расположение арматуры, ее диаметр и толщина защитного слоя бетона в железобетонных колоннах и ригелях необходимо устанавливать электромагнитными методами, а прочность бетона определять методами неразрушающего контроля. Если методами неразрушающего контроля не удается получить результаты требуемой точности, необходимо применять методы испытаний с выпиливанием образцов по ГОСТ 10180.

8.3.12 При контрольном зондировании и взятии образцов участки необходимо назначать с таким условием, чтобы снижение прочности, трещиностойкости и жесткости было минимальным. Число колонн и ригелей для определения прочности должно приниматься в зависимости от цели обследования. При контроле отдельных конструкций расположение, количество контролируемых участков и количество измерений на контролируемом участке должны отвечать действующим стандартам.

8.3.13 При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, необходимо обращать внимание на участки колонн ВЗК, проходящие через перекрытие, в особенности при мокрой уборке пыли в помещении.

8.3.14 Техническое состояние стальных каркасов определяется на основе:

а) отклонения фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных;

б) дефектов и механических повреждений;

в) состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

г) степени и характера коррозии элементов и соединений;

д) отклонения элементов от проектного положения;

е) определения прогибов и деформаций.

8.3.14 Определение ширины и глубины раскрытия трещин должно производиться путем осмотра с использованием лупы или микроскопа. Признаками наличия трещин могут быть подтеки ржавчины, шелушение краски и др.

8.3.15 При оценке коррозионных повреждений элементов стальных каркасов необходимо определить вид коррозии и ее качественные и количественные характеристики.

8.3.16 Площадь коррозионных поражений с указанием зоны распространения выражают в процентах от площади поверхности конструкции. Толщина элементов, поврежденных коррозией, должна измеряться не менее чем в трех сечениях по длине элемента. В каждом сечении должно производиться не менее трех замеров.

8.3.17 Обследование сварных швов должно включать следующие операции:

- очистку от шлака и внешний осмотр с целью обнаружения трещин и других повреждений;

- определение размера катета шва.

8.3.18 Определение физико-механических и химических характеристик стали конструкций должно выполняться путем механических испытаний образцов, химическим и металлографическим анализом.

8.3.19 В процессе испытаний должны быть определены следующие параметры:

- предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение;

- ударная вязкость стали для конструкций, для которых по действующим нормам это необходимо.

8.3.20 Механические испытания образцов стали должны проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 7564, ГОСТ 1497.

8.3.21 Химический состав стали должны определять на основе химического или спектрального анализа, структуру - на основе металлографического анализа, наличие включений по ГОСТ 22536.0.

8.3.22 Образцы для испытаний должны отбираться из наименее ответственных и наименее нагруженных элементов конструкций.

8.3.23 При обследовании перекрытий необходимо установить тип перекрытия (по виду материалов и особенностям конструкции), видимые дефекты и повреждения, состояние отдельных частей перекрытия, подвергавшихся ремонту или усилению, действующие на перекрытия нагрузки. Необходимо зафиксировать наличие, длину и ширину раскрытия трещин в несущих элементах или их сопряжениях. Наблюдение за трещинами производят с помощью контрольных маяков или меток. Прогибы перекрытий определяют методами геометрического и гидростатического нивелирования.

8.3.24 При обследовании железобетонных перекрытий необходимо определить геометрические размеры конструкции и ее сечений, прочность бетона, толщину защитного слоя бетона, расположение и диаметр арматурных стержней.

  - Прочие конструкции

8.4.1 К прочим конструкциям относятся ограждающие конструкции, балконы, эркеры, лоджии, лестницы, кровли, стропила и др.

8.4.2 При обследовании кладки стенового заполнения необходимо установить конструкцию и материал кладки, наличие деформаций (трещин, отклонений от вертикали, расслоений и др.). Для определения конструкции и характеристик материалов производят выборочное контрольное зондирование кладки.

8.4.3 Осмотром ограждающих конструкций, балконов, эркеров, лоджий необходимо установить:

- состояние ограждающих конструкций (трещины на поверхности панелей, раскрытие швов между фасадными элементами, отслоение облицовочного слоя, сохранность фасадных покрытий и стяжек);

- расчетную схему конструкции балкона и материал несущих конструкций;

- основные размеры элементов балкона или карниза (длина, ширина и толщина плит, длина и сечения балок, подвесок, подкосов, бортовых балок, расстояния между несущими балками);

- состояние несущих конструкций (трещины на поверхности плит, прогибы, коррозия стальных балок, арматуры, подвесок, сохранность покрытий и стяжек, уклоны балконных плит и др.);

- состояние опорных балок и подкосов стен под опорными частями эркеров и лоджий, наличие трещин в местах примыкания эркеров к зданию, состояние гидроизоляции;

- состояние раствора в кладке неоштукатуренных карнизов из напуска кирпича в местах выпадения кирпича, трещины в оштукатуренных карнизах;

- состояние стоек, консолей, подкосов, кронштейнов и подвесок, кровли козырьков. Осмотры производят с помощью бинокля.

8.4.4 Осмотром лестниц должны быть установлены:

- конструктивные особенности и применяемые материалы;

- состояние участков, подвергавшихся реконструкции, сопряжений элементов, мест заделки несущих конструкций в стены, креплений лестничных решеток;

- деформации несущих конструкций;

- наличие трещин и повреждений лестничных площадок, балок, маршей, ступеней;

Осмотру сверху и снизу подлежат все лестничные марши и площадки в здании.

8.4.5 При установлении деформаций и повреждений лестниц из сборных железобетонных элементов необходимо выполнять вскрытия в местах заделки лестничных площадок в стены, опор лестничных маршей.

8.4.6 При обследовании кровель и стропил необходимо:

- установить тип несущих систем (настилы, обрешетки, прогоны);

- определить тип кровли, соответствия уклонов крыши материалу кровельного покрытия, состояние кровли и внутренних водостоков, наличие вентиляционных продухов, их соотношения с площадью крыш;

- установить основные деформации системы и другие повреждения.

8.4.7 При обследовании металлические конструкции кровель необходимо выявить степень коррозии, ослабления сечений и прогибы.

8.4.8 При обследовании железобетонных панелей и настилов чердачных перекрытий необходимо измерить обнаруженные трещины, прогибы.

8.4.9 При обследовании чердачных перекрытий следует проверить толщину слоя, влажность и объемную массу утеплителя (засыпки).

8.4.10 При обследовании кровель необходимо установить места протечек, сохранность гидроизоляционного ковра и его защитного слоя.

  - Системы инженерно-технического обеспечения

    - К системам инженерно-технического обеспечения ВЗК относят системы:

- водоснабжения;

- теплоснабжения;

- канализационные;

- вентиляции и кондиционирования;

- мусороудаления;

- электроснабжения и освещения;

- системы связи, управления и контроля;

- подъемно-транспортного оборудования;

- противопожарной безопасности;

- дренажные и водоотведения.

    - Мониторинг систем инженерно-технического обеспечения (далее СМИС) ВЗК необходимо проводить с целью анализа состояния работоспособности действующих инженерных систем и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

    - Системы мониторинга инженерных систем должны обеспечивать:

- непрерывность работы с информацией о функционировании объектов с целью предупреждения аварийных ситуаций.

- своевременное оповещение специалистов о сбоях в состоянии инженерных систем и необходимости эвакуации людей с объектов (из населенных пунктов).

- автоматизированный или принудительный запуск специальных алгоритмов предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации — например, прекращение подачи газа, воды, включение средств пожаротушения и т. п.

- комплексная, взаимосвязанная работа всех необходимых систем безопасности и жизнеобеспечения.

    - СМИС в ВЗК должна включать в себя автоматизацию управления инженерными системами и диспетчеризацию, которая дает возможность прямого управления оборудованием из диспетчерского пункта на основе поступившей оператору визуализированной информации.

    - СМИС в ВЗК должна иметь в своем составе следующие компоненты:

- измерительные приборы, средства автоматизации и исполнительные механизмы;

- многофункциональную кабельную систему;

- проводные и беспроводные сети передачи данных;

- автоматизированное диспетчерское управление;

- сертифицированное программное обеспечение;

- административные ресурсы.

    - Разработка СМИС в ВЗК должна выполняться на этапе проектирования. Запуск СМИС необходимо осуществлять уже на этапе строительных и монтажных работ. Замена или модернизация СМИС на уже работающем объекте должна выполняться во время планового капремонта.

# 9  Эксплуатационный контроль и техническое обслуживание

## 9.1 Основные положения

- Эксплуатационный контроль технического состояния ВЗК должен включать периодические осмотры ВЗК и обследования, при этом мониторинг технического состояния ВЗК осуществляется непрерывно.

- Осмотры ВЗК подразделяют на:

- текущие, которые проводят ежедневно;

- сезонные, которые проводят два раза в год – весной и осенью;

- внеочередные, которые проводят после чрезвычайных ситуаций – стихийных бедствий или техногенных аварий.

- Весенний общий осмотр должны проводить после таяния снега для выявления появившихся за зимний период повреждений элементов ВЗК, систем инженерно-технического обеспечения и элементов благоустройства примыкающей к ВЗК территории. При этом уточняют объем работ по текущему ремонту на летний период и по капитальному ремонту на будущий год.

- Осенний общий осмотр должны проводить по окончании летних работ по текущему ремонту для проверки готовности ВЗК к эксплуатации в зимних условиях.

- Внеочередные осмотры ВЗК должны проводить после природных явлений стихийного характера (например, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений), а также аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований не позднее двух дней после стихийного бедствия или техногенной аварии.

- По результатам осмотров ВЗК эксплуатирующей организацией может быть принято решение о необходимости проведения:

- аварийного ремонта;

- текущего ремонта;

- внеочередного обследования;

- внеплановых мероприятий по обслуживанию объекта.

9.1.7 Обследования технического состояния должны проводить специализированные организации при контроле со стороны службы эксплуатации.

9.1.8 Дополнительно могут быть выполнены комплексные обследования технического состояния ВЗК в следующих случаях:

- при выявлении значительных дефектов, повреждений и деформаций, обнаруженных в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником ВЗК;

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с частичным нарушением работы несущих конструкций объекта;

- по инициативе собственника объекта;

- при изменении технологического назначения объекта;

- перед проведением капитального ремонта;

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.

9.1.9 Техническое обслуживание ВЗК состоит из:

- текущего обслуживания, включающего подготовку объекта, его элементов и систем к сезонной эксплуатации;

- ремонтного обслуживания, включающего текущие и капитальные ремонты.

9.1.10 В состав работ по текущему обслуживанию ВЗК входят:

- исправление незначительных неисправностей, выявленных в ходе осмотров;

- проведение регламентных работ по регулировке и наладке систем инженерно-технического обеспечения объекта, в том числе при подготовке к сезонной эксплуатации;

- проведение работ по подготовке объекта к сезонной эксплуатации;

- санитарное содержание помещений объекта и прилегающей территории;

- уборка снега;

- обеспечение работоспособности систем (станций) мониторинга технического состояния и динамического поведения конструкций и прилегающих грунтов.

9.1.11 Обслуживание ВЗК выполняют двумя основными методами:

- профилактическое обслуживание включает обслуживание, связанное с  планированием мероприятий при исчерпании ресурса конструктивных элементов и инженерного оборудования: нормативный срок службы по наработке в машино-часах, по числу отказов и др.;

- предупредительное обслуживание включает обслуживание, связанное с планированием мероприятий по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния конструктивных элементов объекта и элементов инженерного оборудования.

## Фундаменты и подземные конструкции

- При эксплуатации фундаментов и подземных конструкций ВЗК необходимо защищать их от агрессивного воздействия грунтовых и поверхностных вод, предотвращать проникновение влаги в конструкции и подвальные помещения.

- При проведении осмотров подземной части ВЗК необходимо выявлять признаки, указывающие на ненадлежащую работу конструкций, в том числе наличие трещин, неравномерных осадок, сырых пятен и протечек.

- При выявлении признаков неравномерных осадок необходимо обеспечить геодезический мониторинг и дополнительное инструментальное наблюдение, включая установку маяков.

- В случае невозможности стабилизации неравномерной осадки фундаментов необходимо выполнить усиление конструкций подземной части.

- При эксплуатации фундаментов и подземных конструкций ВЗК значения относительной разности осадок и крена должны находиться в допустимых пределах, указанных в проектной документации, и согласно требованиям СП 267.1325800.

## 9.3 Несущие конструкции

- Эксплуатацию несущих конструкций ВЗК необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

- При эксплуатации несущих конструкций не допускается изменять конструктивную схему ВЗК. Строительные конструкции необходимо эксплуатировать в соответствии с расчетными нагрузками, принятыми в проекте.

- Эксплуатационный контроль несущих конструкций ВЗК необходимо выполнять с учетом данных непрерывного мониторинга и по результатам осмотров и обследований.

- В случае обнаружения повреждений конструкций, которые привели или могут привести к резкому снижению несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренов, которые могут привести к потере устойчивости ВЗК, необходимо немедленно информировать об этом ответственного за эксплуатацию или собственника объекта, а в экстренных случаях должна быть проведена эвакуация людей.

- Степень опасности и мероприятия по устранению дефектов, повреждений и негативных процессов в несущих конструкциях ВЗК необходимо определять в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, а также действующих инструкций по эксплуатации объекта и оборудования.

- Ремонт или замена подъемно-транспортного и технологического оборудования, связанные с увеличением нагрузок и изменением других силовых воздействий на несущие конструкции ВЗК, а также проведение работ по демонтажу оборудования, перекладке инженерно-технических коммуникаций, необходимо выполнять только по индивидуальным проектам с привлечением специализированных организаций. Требования к безопасности оборудования изложены в [6].

## Прочие конструкции

- Нагрузки при эксплуатации прочих конструкций (ограждающие конструкции, балконы, эркеры, лоджии, лестницы, кровли, стропила и др.) не должны превышать нагрузок, предусмотренных в проекте.

- При текущих и внеочередных осмотрах прочих конструкций необходимо выявлять повреждения, непосредственно связанные с сохранением целостности элементов, и незамедлительно проводить ремонтные работы для их устранения.

- При эксплуатации фасадов особое внимание необходимо уделять требованиям безопасности, исключая возможность разрушения и падения отдельных частей выступающих конструктивных элементов фасадов (балконов, эркеров, козырьков, карнизов, лепных архитектурных деталей и др.).

С целью предотвращения угрозы возможного разрушения и падения элементов конструкций необходимо выполнять профилактические мероприятия – усиление или демонтаж разрушающейся части элемента, прекращение эксплуатации поврежденных элементов, установку ограждений, сеток и т.д.

9.4.4  Эксплуатация навесной фасадной системы ВЗК должна выполняться с привлечением организации-изготовителя и организации-разработчика фасадной системы.

## Системы инженерно-технического обеспечения

9.5.1 Эксплуатация систем инженерно-технического обеспечения должна выполняться согласно требованиям СП 253.1325800.

9.5.2 При эксплуатации систем вентиляции независимо от типа необходимо проводить:

- плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы не реже одного раза в год;

- осмотры оборудования систем, приборов автоматического регулирования, контрольно-измерительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;

- проверку исправности контрольно-измерительных приборов, приборов автоматического регулирования;

- проверку плотности закрытия дверей вентиляционных камер, люков в воздуховодах;

- проверку прочности конструкции воздуховодов, смазку шарнирных соединений, проверку бесшумности работы систем, состояния виброоснований, мягких вставок вентиляторов, надежности заземления;

- очистку воздухонагревателей, воздухоохладителей и т.д.

- замену сломанных вытяжных решеток и их крепление.

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах, коробах и шахтах;

- устранение засоров в каналах, воздухозаборных шахтах;

- устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов в вытяжных шахтах.

- ежедневный контроль за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после воздухонагревателей, воздухоохладителей, температурой воздуха внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале;

- проверку и восстановление антикоррозийного покрытия металлических воздухоприемных и выходных шахт, а также наружных жалюзийных решеток;

- проверку состояния теплоизоляционного покрытия трубопроводов и воздуховодов и восстановление его в случае разрушения;

- чистку фильтров установленных на кондиционерах не реже одного раза в месяц, а если кондиционер установлен в пыльном месте чаще.

9.5.3 Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования, должны устраняться в сроки, согласно [9].

9.5.4 Техническая эксплуатация водопровода должна обеспечивать:

- бесперебойную подачу холодной питьевой и горячей воды всем потребителям при условии соответствия напора на вводе нормативному;

- проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов;

- устранение сверхнормативных шумов и вибрации от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.);

- устранение утечек, протечек, засоров, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов и пр.

9.5.5 При эксплуатации контроль за расходованием воды необходимо осуществлять с помощью водомера. При значительном увеличении расхода воды против установленных норм водопотребления необходимо проверять исправность оборудования, утечки воды или нерациональное ее использование.

9.5.6 Два раза в год в период подготовки зданий к весенне-летнему и зимнему периодам эксплуатации необходимо выполнять наладку внутреннего водопровода с помощью испытания систем водоснабжения давлением, превышающим рабочее на 2·105 Па. При очередных наладочных работах особое внимание следует обратить на качество регулировки запорной и водоразборной арматуры, гарантирующей плотность ее запирания и предупреждение возникновения шумов.

9.5.7 При эксплуатации системы необходимо контролировать исправность установок противокоррозионной обработки. Образование накипи в латунных трубках скоростных бойлеров следует предотвращать магнитной обработкой нагреваемой воды. Для предупреждения внутренней коррозии трубопроводов следует производить стабилизацию и деаэрацию воды.

9.5.8 Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и горячего водоснабжения (смена прокладок в водопроводных кранах, притирка пробочных кранов, набивка сальников и установка дроссельных шайб и др.), укрепление трубопроводов следует производить по графику и по заявкам потребителей. Неисправности аварийного порядка, трубопроводов и их сопряжения (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, горячего водоснабжения) необходимо устранять немедленно.

9.5.9 Уплотнение соединений, утепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции, гидравлическое испытание системы необходимо производить 1 раз в 3 месяца.

9.5.10 Консервацию и подготовку к эксплуатации поливочной системы и утепление вводов в здание необходимо производить ежегодно.

9.5.11 Эксплуатация систем хозяйственно-питьевого (холодного и горячего) и противопожарного водоснабжения должна быть обеспечена в соответствии с  требованиями СП 30.13330, СП 31.13330 и [9].

9.5.12 Эксплуатация системы отопления ВЗК должна обеспечивать поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Температура воздуха в помещениях ВЗК в холодный период года не должна быть ниже значений, предусмотренных стандартами и требованиями СП 124.13330.

9.5.13 С целью энергосбережения при наличии средств автоматического регулирования расхода тепла температуру воздуха в помещениях ВЗК в ночные часы от ноля до пяти часов допускается снижать на 2 - 3ºС с учетом п. 4.7 ГОСТ 30494-2011.

9.5.14 Для удовлетворительной работы системы теплоснабжения необходимо проверять соответствие проектным величинам следующих показателей:

- перепада давления на вводах;

- температуры подающего теплоносителя на вводах в систему отопления, которая должна соответствовать температурным графикам регулирования (105-70ºС) в зависимости от фактической температуры наружного воздуха;

- температуры обратной воды от различных потребителей, которые должны быть одинаковыми, и также соответствовать температурным графикам.

9.5.15 Если соответствия, проверяемого в п. 9.5.14 нет, необходимо проверить соответствие проектным размерам диаметров дросселирующих диафрагм, устанавливаемых в узлах вводов и при необходимости заменить их. Если этого окажется недостаточно, необходимо силами специализированной организации провести наладочные работы по всей системе теплоснабжения.

9.5.16 При эксплуатации систем отопления ВЗК необходимо обеспечивать:

- равномерный подогрев всех нагревательных приборов;

- заполнение водой систем;

- поддержание давления в системе отопления, не превышающее допустимого для отопительных приборов.

9.5.17 Заполнение и подпитку независимых систем водяного отопления производят умягченной деаэрационной водой из тепловых сетей.

9.5.18 Давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления должно поддерживаться выше статического не менее, чем на 0,05 МПа, но не более максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы.

9.5.19 В водяных системах теплопотребления при температуре теплоносителя 100°С давление в верхних точках должно быть выше расчетного не менее чем на 0,05 МПа для предотвращения вскипания воды при расчетной температуре теплоносителя.

9.5.20 В процессе эксплуатации систем отопления ВЗК необходимо:

- осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;

- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, технических этажах, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

- удалять периодически воздух из системы отопления;

- промывать фильтры; сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливают в зависимости от степени загрязнения, которую определяют по разности показаний манометров до и после грязевика;

- проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта;

- производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений.

9.5.21 После монтажа, ремонта и реконструкции (до включения отопительной системы в эксплуатацию) перед началом отопительного сезона проводят тепловые и гидравлические испытания систем.

9.5.22 В процессе тепловых испытаний выполняется наладка и регулировка системы для:

- обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха;

- распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками.

9.5.23 На основании испытаний, результатов обследования и расчетов необходимо разработать мероприятия по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов воды. Результаты испытаний оформляют актом и вносят в паспорт системы.

9.5.24 Система отопления должна быть герметичной и не допускать утечек теплоносителя. Необходимо опорожнять систему на время проведения ремонта, в остальное время, даже летом, система отопления должна быть заполнена водой.

9.5.25 Недопустима произвольная замена пользователями отопительных приборов и реконструкция системы отопления.

9.5.26 При подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей ВЗК необходимо:

- устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы систем;

- провести испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- осуществлять промывку оборудования и трубопроводов тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- разработать эксплуатационные режимы систем внутреннего теплоснабжения;

- выявить дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов;

- составить планы работ, подготовить необходимую документацию и материально-технические ресурсы.

9.5.27 При возникновении аварийной ситуации (отсутствие циркуляции теплоносителя в тепловой сети) во избежание размораживания трубопроводов необходимо слить воду из системы отопления (оставлять воду в системе можно не более 12 часов при температуре наружного воздуха tн = -10ºС, не более 6 часов при температуре наружного воздуха tн = -20ºС). Воду из регистра отопления мусоропровода и прибора отопления вестибюлей с наступлением аварийной ситуации при отрицательных температурах следует слить немедленно. Для слива воды из системы отопления следует перекрыть запорно-регулирующую арматуру, отключающую подачу воды к ним, открыть сливные и воздушные краны. Сливы воды необходимо осуществлять в ближайшие ревизии канализации через шланги, присоединенные к спускным каналам.

9.5.28 Технический персонал, обслуживающий эксплуатируемое инженерное оборудование должен следить за исправным состоянием системы отопления и максимально быстро устранять неисправности и причины их вызвавшие.

9.5.29 Необходимо обеспечить безотказную работу механизмов, закрывающих двери на поэтажных переходах в лестницу и на входах в вестибюль, для предотвращения выхолаживания здания.

9.5.30 При эксплуатации система отопления должна соответствовать требованиям СП 54.13330, СП 60.13330, СП 61.13330. Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации систем, должны устраняться в сроки, согласно [9].

9.5.31 Продолжительность отключения тепловых сетей и участков не должна превышать требований [9].

9.5.32 Техническая эксплуатация системы канализации ВЗК должна включать:

- проведение профилактических работ (осмотры, наладка системы), планово-предупредительных ремонтов; устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ эксплуатирующей организации;

- устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорной регулирующей арматуры, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и нарушения герметичности стыковых соединений трубопроводов, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;

- предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов;

- обслуживание местных очистных установок систем канализации;

- изучение слесарями-сантехниками систем канализации в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных планов с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры);

- контроль за соблюдением собственниками и арендаторами правил пользования системами канализации;

- контроль за своевременным исполнением заявок владельцев на устранение неисправностей канализации.

9.5.33 Эксплуатация внутренних систем канализации, выполненных из полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полипропиленовых труб осуществляется согласно [10], [11].

9.5.34 Прочистку трубопроводов необходимо выполнять исключительно пластмассовыми трубами меньшего диаметра (до 25 мм) или жесткими резиновыми шлангами; применение стальной проволоки не допускается.

При невозможности обеспечить самоочищающий режим течения в отводном трубопроводе от стояка необходимо в основании этого стояка установить специальное устройство для автоматической промывки трубопровода.

При очистке наружной поверхности канализационного трубопровода необходимо пользоваться мягкой влажной тряпкой. Запрещается применять в процессе очистки металлические щетки.

9.5.35 Полиэтиленовые трубы и фасонные части, имеющие переломы или трещины, необходимо заменять новыми тех же типоразмеров. Поврежденные участки канализационных труб с крупными пробоинами и трещинами необходимо заменять новыми канализационными полиэтиленовыми трубами тех же размеров. Проколы и незначительные пробоины в канализационных полиэтиленовых трубах и фасонных частях допускается устранять, установив в местах повреждения резиновую прокладку под стальные хомуты или накидки, стягиваемые болтами.

9.5.36 Поврежденные участки полипропиленового трубопровода необходимо заменять новыми деталями того же типоразмера. При замене фасонных частей должна быть обеспечена установка новых изделий аналогичного вида. Не допускается использование канализационных труб и фасонных частей из чугуна, поливинилхлорида, полиэтилена и других материалов взамен демонтированных при ремонте изделий из полипропилена.

9.5.37 В аварийных случаях в качестве временной меры допускается накладка на поврежденный участок трубы манжеты в виде резиновой ленты с последующей установкой бандажа, затягиваемого болтами или проволокой. Для обеспечения долговременной работоспособности трубопровода необходимо в короткий срок выполнить ремонтные работы по замене поврежденного участка.

9.5.38 Запрещается выполнять ремонтные работы с использованием сварки и нагрева открытым пламенем.

9.5.39 Два раза в год при подготовке ВЗК к эксплуатации в весенне-летний и зимний периоды проверяют исправность соединений трубопроводов, надежность их креплений и уклоны. По окончании наладочных работ проверяют эффективность работы всех приборов, а также вентиляционных устройств и сифонов.

Трубопроводы, установленные в труднодоступных местах, необходимо подвергать в течение 10 мин гидравлическому испытанию давлением 0,3·105 Па, при этом падение давления не допускается.

9.5.40 При эксплуатации система внутренней канализации должна соответствовать СП 30.13330, также требования к трубопроводам систем канализации из полимерных материалов изложены в [10]. Требования к эксплуатации внутренней канализации изложены в [9], [11].

9.5.41 Срок службы и рабочий ресурс оборудования мусоропроводов ВЗК должен быть не менее:

- ствол и вентиляционное оборудование - 50 лет;

- очистное устройство - 15000 циклов;

- клапан загрузочный - 15000 циклов;

- шибер - 3500 циклов.

9.5.42 Техническая эксплуатация системы мусороудаления должна обеспечивать соблюдение следующих требований:

- все неподвижные соединения ствола (стыки труб, крепление клапанов и т.п.) должны быть водо- дымо- и воздухонепроницаемыми. Для обеспечения нормальной эксплуатации мусоропровода необходимо периодически производить проверку целостности ствола и при необходимости восстанавливать его герметичность. Производить подтягивание крепежных деталей клапанов для исключения подсасывания воздуха;

- загрузочные клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение ТБО в ствол мусоропровода;

- ковш загрузочного клапана должен иметь запорное устройство в закрытом положении для обеспечения безопасности выполнения операций по промывке ствола, а также ремонто-профилактических работ в мусоросборной камере.

- шибер мусоропровода при проведении работ в мусоросборной камере должен быть закрыт;

- шибер должен обеспечивать перекрытие ствола в период замены заполненного контейнера, а также в период профилактических и ремонтных работ;

- шибер должен иметь встроенный автоматический огнеотсекатель для исключения проникновения горючих газов в ствол мусоропровода при возникновении пожара в мусоросборной камере.

9.5.43 При обслуживании мусоропровода регулярно производятся:

- уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов;

- очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов;

- своевременная замена заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние;

- очистка и мойка мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером;

- профилактический осмотр всех элементов мусоропровода;

- устранение засоров.

9.5.44 Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны 1 раз в месяц промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать.

9.5.45 Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).

Помещение камеры и ее оборудование периодически следует дезинфицировать, дезинсектицировать и дератизировать с привлечением службы санэпидемстанции при участии рабочих по обслуживанию мусоропровода. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в камере категорически запрещается.

В период проведения работ дверь камеры должна быть закрыта на запор, ковши загрузочных клапанов должны быть заблокированы в закрытом положении, заслонка шибера установлена в положении в соответствии с инструкцией по эксплуатации моюще-дизинфицирующих устройств стволов мусоропроводов. После окончания работ все оборудование должно быть установлено в режим эксплуатации.

9.5.46 Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением или заменой контейнеров следует закрывать шибер части ствола мусоропровода.

9.5.47 Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять проливкой в течении 1 минуты воды из моюще-дезинфицирующего устройства в режиме "очистка-мойка" с последующим опусканием груза с ершом моюще-дезинфицирующего устройства.

При невозможности устранения засора, определяется его местонахождение в стволе через приоткрытый ковш загрузочного клапана, по наличию троса щеточного узла, опущенного до засора, затем снимается соответствующие ковши загрузочных клапанов и засор удаляется вручную с помощью крюков или специальных механизмов.

Ликвидация засоров в стволе мусоропровода через загрузочный клапан без снятия ковша не допускается.

9.5.48 Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей. Срок устранения неисправностей - в течение суток.

9.5.49 Периодичность частичных осмотров мусоропроводов 2 раза в год и по заявкам жильцов или служащих.

9.5.50 Эксплуатация мусоропроводов осуществляется согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. Отдельные требования к эксплуатации мусоропроводов приведены в [12], [13].

9.5.51 В период эксплуатации электроустановок проводится профилактическое обслуживание всего электрооборудования:

- шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;

- внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

- этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, кроме квартирных счетчиков энергии;

- осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоропроводах и мусоросборников, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях, огни светового ограждения, аварийное освещение;

- силовых и осветительных установок, автоматизации тепловых пунктов, бойлерных котельных;

- электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских лифтов и пожарных лифтов (если они имеются);

- АЗУ дверей дома.

9.5.52 При эксплуатации электрооборудования ВЗК следует руководствоваться [14], [15],  монтажными и заводскими инструкциями и паспортами на аппараты, которые предусмотрены в схемах.

Указанные правила обязательны для потребителей электроэнергии, независимо от ведомственной принадлежности ВЗК.

9.5.53 При эксплуатации объекта должна быть обеспечена постоянная готовность всех видов противопожарных устройств, а также работе лифтов, домофонов, диспетчерской службы, электроплит.

9.5.54 При работе электрооборудования в любых помещениях высотного здания (в том числе непосредственно примыкающих) не должен создаваться уровень шума, превышающий установленные СанПиН 2.1.2.2645-10.

9.5.55 Эксплуатацию систем электроснабжения следует выполнять учетом требований СП 54.13330, СП 76.13330, СанПиН 2.1.2.2645-10, требования к эксплуатации электроустановок приведены в [16].

9.5.56 Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации систем, должны устраняться в сроки, приведенные в [9].

9.5.57 Эксплуатирующая организация должна обеспечивать сохранность находящихся в ВЗК сетей и сооружений следующих средств связи:

- городской телефонной связи;

- городской радиосети;

- городского телевидения;

- кабельного телевидения;

- интернета;

- системы охраны входов (аудио, видеодомофон);

- системы пожарной сигнализации и оповещения;

- автоматических систем управления, в том числе электрооборудования.

9.5.58 В случае повреждения или утраты этих сооружений эксплуатирующая организация производит восстановление и ремонт их в сроки, согласованные с владельцами сетей и оборудования и иными организациями обслуживающими конкретные системы.

9.5.59 Эксплуатирующая организация должна проводить периодические осмотры помещений технических этажей, чердака, технического подполья, где проложены кабели и провода сетей связи, а также помещений электрощитовой, где размещены домовое оборудование сетей связи и оборудование систем диспетчеризации и дымоудаления.

9.5.60 Эксплуатацию систем средств связи следует выполнять учетом требований СП 54.13330, рекомендации по эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации и технической укрепленности приведены в [17].

9.5.61 При эксплуатации технического состояния водоотводящих устройств осуществляется осмотр с выявлением неисправностей и повреждений:

- засорение водосточных труб;

- нарушение гидроизоляции в местах сопряжения водоприемных воронок внутреннего водостока с кровлей;

- нарушение герметичности стыковых соединений по стояку внутреннего водостока;

- засорение и обледенение водоприемных воронок внутреннего водостока и открытых выпусков;

- отсутствие защитных решеток и колпаков в воронках внутреннего водостока;

- конденсационное увлажнение теплоизоляции стоков.

9.5.62 Проверку системы внутренних водостоков необходимо производить ежемесячно.

9.5.63 Эксплуатацию водоотводящих устройств следует выполнять учетом требований СП 30.13330, правила эксплуатации трубопроводов систем канализации из полимерных материалов приведены в [9], [10].

## Вертикальный транспорт

- Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами должна осуществлять специализированная организация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382, ГОСТ Р 52941, ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 53780, и проводятся линейными электромеханиками совместно с лифтерами (при лифтовом обслуживании) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) – линейными электромеханиками совместно с диспетчерами и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание).

- Техническая эксплуатация должна обеспечивать содержание лифтов в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию путем организации текущего обслуживания и ремонта, а именно:

- содержания лифта в исправном состоянии за счет надлежащего контроля, обслуживания, технического надзора и ремонта в соответствии с [6];

- обеспечения бесперебойного электроснабжения электрооборудования лифтов;

- обеспечения исправности стационарного электрического освещения нормативной мощности: этажных площадок перед каждой дверью в лифт, проходов к машинному помещению в любое время суток;

-  технического освидетельствования лифта, согласно нормативных актов;

- допуска к работе лифтеров, лифтеров-обходчиков, диспетчеров и других лиц, прошедших специальное обучение и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- содержания двери машинного помещения лифта надежно запертой;

- не допущения хранения в машинном помещении посторонних предметов и материалов;

- обеспечения свободных проходов к дверям машинного помещения;

- в зимнее время обеспечения температуры воздуха в шахте лифта и в машинном помещении не ниже +5°С;

- слежения за исправностью освещения, вентиляции, отопления и содержанием в сухом состоянии машинного помещения;

- поддержания надлежащего санитарного состояния пола и стен кабины лифта;

- не допущения захламления приямков шахт.

- Эксплуатирующая организация должна хранить паспорт для каждого лифта со следующими данными:

- полная техническая характеристика лифта;

- установочные чертежи лифта;

- принципиальная схема управления лифтом, включая цепи сигнализации и диспетчеризации;

- сведения о лицах, ответственных за состояние и безопасную эксплуатацию лифта;

- записи о всех ремонтах, замене узлов и механизмов;

- записи о периодических освидетельствованиях лифтов.

- Нормативными техническими документами, регламентирующими обслуживание лифтов необходимо предусмотреть осмотры лифтов в высотных зданиях, оборудованные диспетчерским контролем за их работой, проводимые эксплуатирующей организацией с цикличностью, согласованной с надзорной организацией.

- Эксплуатация лифтов должна выполняться согласно [3], [9].

# Содержание прилегающей территории

- Безопасная эксплуатация территории ВЗК должна включать:

- ограждение и ограничение доступа к территории объекта;

- ограничения по возможности прокладки дополнительных дорог и инженерных коммуникаций (в том числе магистральных), а также возведения дополнительных сооружений, не входящих в проект застройки;

- обеспечение должного состояния подъездов и подходов к ВЗК, в том числе с учетом создания доступной среды для МГН;

- санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования к организации временного хранения отходов;

- защиту от территории от сверхнормативных значений проникающего шума и вибрации;

- необходимость защитных мер от сезонного подтопления;

- специальные требования согласно СП 255.1325800, СП 267.1325800.

- В пределах предусмотренных проектом противопожарных расстояний от ВЗК до соседних зданий и сооружений не разрешается размещение стоянок транспорта и временных сооружений.

- На период проведения ремонтных работ пожарных подъездов и проездов, площадок для оперативных подразделений и вертолетных площадок необходимо предусмотреть устройство альтернативных подъездов и площадок, отвечающих требованиям оперативного плана пожаротушения.

- Пожарные проезды и площадки для оперативных транспортных средств и спасательных кабин вертолетов должны поддерживаться в постоянной готовности, иметь наружное освещение в темное время суток, а также быть свободны и очищены от снега и льда.

- Проверка технического состояния пожарных подъездов и проездов, площадок для оперативных подразделений и вертолетных площадок должна проводиться не реже 1 раза в год. Проверка должна осуществляться визуально и с помощью технических средств контроля.

11.  Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ

## Общие положения

- Решение о необходимости проведения капитального или аварийного ремонта служба эксплуатации может принять по результатам обследования специализированной организацией.

- Графики и состав работ по текущему и капитальному ремонтам определяет эксплуатирующая организация самостоятельно, исходя из технического состояния ВЗК и местных условий по согласованию с собственником.

- Текущие ремонты необходимо планировать на основании осмотров и данных о целесообразности предупредительных ремонтных работ с учетом экономических и технических возможностей собственников ВЗК.

- Капитальные ремонты ВЗК необходимо планировать на основании данных, указанных в проекте, а также с учетом результатов обследования, мониторинга технического состояния и закономерностях его изменения во времени. Капитальный ремонт ВЗК следует выполнять только по утвержденным проектам и сметам.

- Работы по текущему и капитальному ремонтам ВЗК необходимо выполнять в соответствии с правилами техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими нормативами.

- Мероприятия по капитальному ремонту ВЗК представлены в приложении В.

## Фундаменты и подземные конструкции

- Проведение текущих и капитальных ремонтов допускается производить только после стабилизации неравномерной осадки фундаментов.

- При ремонте конструкций фундамента связанным с их усилением должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие совместную работу элементов усиления и сохраняемых конструкций.

- Перед началом выполнения работ по ремонту и/или усилению фундаментов ВЗК, необходимо установить причину повреждения фундаментов и устранить ее.

- Причины повреждения фундаментов устанавливают по результатам обследования подземной части ВЗК.

- К основным работам по ремонту и усилению фундаментов и подземных конструкций относятся:

- усиление оснований и фундаментов;

- уширение подошвы фундаментов;

- увеличение глубины заложения;

- частичная замена.

- Перед началом ремонтных работ необходимо принять меры по обеспечению устойчивости здания и предохранению подземных конструкций от возможных деформаций, т.е. выполнить частичную или полную разгрузку фундаментов.

- Работы по ремонту и усилению фундаментов должны выполнять специализированные организации. Работы необходимо производить по предварительно разработанным и утвержденным технологическим картам в составе проекта производства работ при наличии рабочих чертежей.

- При выборе способа усиления фундаментов и подземных конструкций необходимо рассматривать несколько вариантов. Окончательный выбор определяется на основании сравнения технико-экономических показателей этих вариантов.

## Несущие конструкции

- Выполнение текущего и капитального ремонта несущих конструкций ВЗК необходимо осуществлять на основании проведенного инженерно-технического обследования, разработанных технического задания и проекта производства работ.

- Ограничение работоспособности, недопустимое и аварийное состояние отдельных несущих конструкций требует проведения капитального ремонта с усилением несущих конструкций ВЗК.

- Ремонт несущих конструкций ВЗК должен выполняться специализированной организацией.

- Способы ремонта несущих конструкций ВЗК должны определяться в зависимости от типа материала, степени повреждений и возможности доступа к восстанавливаемому элементу.

## Прочие конструкции

- Ремонт ненесущих конструкций ВЗК необходимо выполнять в зависимости от типа и материала конструкции, ее назначения, выявленных повреждений и степени износа.

- Текущий и капитальный ремонт навесной фасадной системы ВЗК должен выполняться организацией-изготовителем фасадной системы с привлечением организации-разработчика.

## Системы инженерно-технического обеспечения

11.5.1 Ремонт или замена регулирующей арматуры водопроводов ВЗК, а также ремонт (осмотр) внутреннего противопожарного оборудования необходимо производить 1 раз в 3 месяца.

11.5.2 При капитальном и текущем ремонте канализационных трубопроводов ВЗК заменяют отслужившие детали, производят регулировочные и наладочные работы.

11.5.3 Эксплуатирующая организация ВЗК обязана ставить в известность организации-владельцы о предстоящих ремонтных и строительных работах, которые могут повлечь за собой повреждение сетей связи, оборудования и сигнализации.

11.5.4 При ремонте кровли и технических помещений высотного здания или комплекса (чердака и технического подполья) эксплуатирующая организация обязана выполнить работы по сохранности и восстановлению поврежденных устройств (опорные гильзы антенн, анкеров, проводников молниезащиты, лотков и т.п.) по предписанию представителей организаций связи.

11.5.5 Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов ВЗК следует осуществлять один раз в пять лет.

11.5.6 Ремонт системы внутренних водостоков ВЗК необходимо производить 1 раз в 5 лет. Предельный срок устранения неисправностей при выполнении непредвиденного текущего ремонта составляет 5 суток.

## Вертикальный транспорт

- Система планово-предупредительных ремонтов вертикального транспорта ВЗК должна включать:

а) систему технического обслуживания, состоящую из:

- периодических осмотров;

- текущих ремонтов;

- аварийно-технического обслуживания;

б) систему восстановления ресурса лифта, состоящую из:

- капитального ремонта (замены оборудования);

- модернизации при эксплуатации.

- Для выполнения аварийно-технического обслуживания вертикального транспорта ВЗК необходимо создать лифтовую аварийную службу, которая должна обеспечивать:

- получение и регистрацию информации об отказах в работе лифтов;

- срочную доставку в любую точку обслуживаемого объекта группы квалифицированных электромехаников, снабженных необходимыми запасными частями, материалами, приборами, приспособлениями, инструментом и защитными средствами;

- быстрое устранение причины, вызвавшей остановку лифта или аварийную ситуацию;

- оказание необходимой помощи пассажирам, застрявшим в кабине или получившим ранение;

- учет выполненных работ по устранению причин остановки лифта и обработку сведений об отказах лифтов.

- Капитальный ремонт необходимо проводить в случае израсходования ресурса отдельными наиболее нагруженными узлами лифта. Началу капитального ремонта должен предшествовать подготовительный период,  во время которого уточняются объемы и стоимость работ, ведется подготовка запчастей для замены, планируются сроки начала и окончания работ.

# Порядок приемки объекта в эксплуатацию после текущего и капитального ремонта

  - Приемка в эксплуатацию после строительства должна выполняться с учетом требований СП 68.13330.

  - Приемка в эксплуатацию после текущего или капитального ремонта ВЗК должна производиться после выполнения ремонтно-строительных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения дефектов и недоделок.

  - Приемку в эксплуатацию после текущего или капитального ремонта ВЗК производит приемочная комиссия, назначаемая руководителем заказчика. Председателем комиссии назначают одного из руководящих работников заказчика. В комиссию входят представители заказчика, генерального подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации, осуществляющей авторский надзор, органов государственного санитарного и пожарного надзора и других организаций.

  - Назначение приемочных комиссий должно производиться заблаговременно в зависимости от характера и сложности объектов, но не позднее, чем за 30 дней до установленного срока сдачи в эксплуатацию после текущего или капитального ремонта ВЗК.

  - Заказчик обязан представить приемочной комиссии следующую документацию:

- акты рабочих комиссий;

- справку об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией, утвержденную проектно-сметную документацию, перечень проектных организаций, участвовавших в проектировании принимаемого объекта ремонта;

- акты городских эксплуатационных организаций о том, что наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, связи, тепло-, газо- и электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими после ремонта на обслуживание;

- акты освидетельствования скрытых работ и другую документацию.

12.6 В перечень актов на скрытые работы, оформляемые при текущем или капитальном ремонте, включаются следующие акты:

- устройство дренажей;

- гидроизоляция фундаментов и стен подвалов;

- армирование монолитных железобетонных конструкций;

- устройство оснований под полы;

- устройство фундаментов под оборудование;

- антикоррозионная защита металлических конструкций, закладных деталей и сварных соединений;

- устройство рулонной кровли и примыканий кровельного ковра;

- герметизация стыков;

- устройство деформационных и осадочных швов и др.

12.7 Приемочные комиссии обязаны проверить устранение недоделок, готовность объекта к приемке в эксплуатацию, дать оценку качества ремонтно-строительных работ и архитектурно-строительных решений. Приемка в эксплуатацию зданий после текущего или капитального ремонта приемочными комиссиями оформляется актами о приемке после текущего или капитального ремонта ВЗК по установленной форме.

12.8 Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан безвозмездно устранять все дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, составляет:

- по общестроительным работам - 2 года с момента приемки объекта;

- по системам отопления - 1 отопительный сезон;

- по всем остальным инженерным системам - 6 месяцев с момента приемки объекта.

# Основные положения по составу, ведению и хранению технической эксплуатационной документации

- Техническая эксплуатационная документация ВЗК подразделяется на документацию длительного хранения и документацию временного хранения, действующую в течении ограниченного срока.

- Документация длительного хранения ВЗК должна включать:

- акт приемки ВЗК в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта;

- технический паспорт ВЗК;

- паспорта систем инженерно-технического обеспечения;

- материалы инженерно-геологических изысканий участка территории с указанием гидрогеологической обстановки;

- проектную документацию ВЗК, включая СТУ;

- генеральный план участка территории, на котором расположено ВЗК, с системой инженерных сетей, дорог и расположением вспомогательных объектов;

- документ, подтверждающий права собственности (или договор аренды) на занимаемый участок территории;

- акты осмотров ВЗК;

- отчеты о проведенных обследованиях;

- журналы мониторинга технического состояния объекта;

- журнал учета технического состояния объекта;

- планы эвакуации в случае наступления ЧС.

Эксплуатационную документацию длительного использования необходимо хранить в бумажном и электронном виде с возможностью резервирования данных.

- Документация временного хранения ВЗК должна включать:

- документы  о текущих и капитальных ремонтах, усилении, защите строительных конструкций от коррозии;

- документы об освидетельствовании инженерно-технического оборудования и установок;

- документы, характеризующие фактические нагрузки и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации;

- документы, характеризующие физические параметры среды, в которой эксплуатируются строительные конструкции;

- схемы внутридомовых систем водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, энергоснабжения, аварийного освещения, контуров заземления, охранной и пожарной сигнализации;

- документы по техническому обслуживанию и ремонту систем безопасности объекта;

- электронную информацию, получаемую от систем обеспечения безопасности объекта;

- другие документы, необходимые для безопасной эксплуатации объекта.

Документация временного использования должна храниться в бумажном и электронном виде. При изъятии бумажных документов необходимо сохранять их электронные копии.

# Обеспечение пожарной безопасности в процессе эксплуатации

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ВЗК должны выполняться в соответствии с [18], а в случае, если для ВЗК были разработаны специальные правила пожарной безопасности, то с учётом этих правил.

- При устройстве автомобильного доступа на территорию высотных зданий через шлагбаумы, должны быть предусмотрены мероприятия (видеокамеры, обратная связь с пожарным постом и т.п.) по обеспечению беспрепятственного взъезда пожарных подразделений на территорию ВЗК.

- Подъезды и проезды пожарных подразделений к ВЗК, к пожарным гидрантам, выведенным наружу патрубкам противопожарного водопровода, эвакуационным выходам из здания, должны содержаться в исправном состоянии, очищаться в зимнее время от снега и льда. В случае, если предусмотрена специальная разметка для обозначения площадок установки пожарных автомобилей, она должна обновляться по мере износа. Технические требования к разметке следует предусматривать по ГОСТ Р 51256, если иное не установлено СТУ на проектирование и строительство или специальными правилами пожарной безопасности, согласованными в установленном законом порядке.

- При необходимости текущего ремонта, профилактических работ и испытаний лифтов с режимом транспортировки пожарных подразделений (далее – лифты для пожарных), данные работы необходимо проводить поочередно (одновременный ремонт двух и более лифтов проводить не допускается).

- Периодичность и порядок проверки работоспособности лифтов для перевозки пожарных подразделений устанавливается в соответствии с требованиями [6]. При проведении полного и периодических технических освидетельствований должна проверяться работоспособность лифтов в режимах «пожарная опасность» и «перевозка пожарных подразделений».

- Ключи и иные устройства управления для перевода лифтов в режимах «пожарная опасность» и «перевозка пожарных подразделений» должны храниться в диспетчерском пункте объекта (помещении пожарного поста).

- Автоматические СПЗ должны поддерживаться в исправном рабочем состоянии в соответствии с требованиями нормативных документов и технической документации заводов - изготовителей.

- На период выполнения работ, связанных с отключением СПЗ, должен быть разработан дополнительный комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания. Данные мероприятия, а также период проведения работ, связанных с отключением СПЗ, необходимо согласовать с государственной противопожарной службой.

- Принципы и схемы работы систем автоматической противопожарной защиты, в том числе систем АПС, оповещения людей о пожаре, АУПТ и систем противодымной защиты, должны сохраняться в соответствии с утвержденным проектом (исполнительной документацией) на протяжении всего срока эксплуатации ВЗК, в том числе при сдаче отдельных помещений или частей здания в аренду.

- Техническая эксплуатация СПС и УПТ представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих постоянную готовность СПС и УПТ к выполнению заданных им функций в течение всего срока эксплуатации. Обязанности персонала приведены в Приложении Г.

- Все неисправности и случаи срабатывания аппаратуры СПС и УПТ должны фиксироваться в журнале учета срабатываний и неисправностей СПС и УПТ (Приложение Д).

- Первичное обследование СПС и УПТ должно проводиться комиссией, назначенной приказом руководителя объекта. По результатам обследования СПС и УПТ должен быть составлен акт первичного обследования СПС и УПТ (приложение Е).

- При организации работ по техническому обслуживанию должны быть разработаны регламенты проведения технического обслуживания СПС и УПТ с учетом и не ниже требований типовых регламентов, представленных в таблицах Приложения Ж.

- Системы видеонаблюдения, запроектированные в интересах пожарной безопасности, должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

- При изменении функционального назначения помещений, перепланировке, должны выполняться требования нормативных документов и разработанных и согласованных в установленном законом порядке специальных технических условий. Расчёт пожарного риска следует актуализировать с учётом вышеназванных изменений и представлять в составе декларации пожарной безопасности.

- Дизельное топливо для резервных (аварийных) дизель-генераторов и ДЭС должно быть утилизировано (например, выработано) по мере достижения его срока годности и заменено на новое.

- Пути эвакуации по кровле, площадки для посадки пожарных вертолётов или транспортных спасательных кабин, должны очищаться в зимнее время от снега и льда. Требования по размещению оборудования относительно данных площадок должны выполняться в соответствии с требованиями, действующими в области авиации.

- В инструкциях по пожарной безопасности должны быть отражены проектные решения по сценариям оповещения людей о пожаре и действиям ответственных лиц при различных сценариях пожара.

# Основные положения по технике безопасности при эксплуатации и проведении текущего и капитального ремонтов

- При выполнении работ по эксплуатации и проведению текущего и капитального ремонтов ВЗК необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с требованиями [19] и руководствоваться действующими правилами охраны труда и техники безопасности.

- При выполнении работ по технической эксплуатации и проведению текущего и капитального ремонтов ВЗК должны быть назначены ответственные лица по соблюдению правил техники безопасности на объекте.

- В случае проведения работ эксплуатирующей организацией ответственное лицо по соблюдению правил техники безопасности назначается руководителем службы эксплуатации.

- В случае проведения работ специализированной организацией ответственное лицо по соблюдению правил техники безопасности назначается руководителем этой организации.

- Все проходы и проезды, находящиеся в зоне ведения работ, должны быть ограждены или выставлены на их границах предупредительные надписи и указатели проходов. Рабочие места должны быть хорошо освещены.

- Запрещается нагромождать строительный мусор в зоне ведения работ. Для удаления строительного мусора и боя следует применять строительный мусоропровод, состоящий из секционных рукавов мусоросброса, и другие подобные устройства безопасного и экологичного проведения ремонтных работ.

- Применяемые для работы оборудование, машины и механизмы, а также подмости, леса, настилы, стремянки, лестницы и другие приспособления должны быть исправны, отвечать требованиям общестроительных правил.

- Работы по разборке и усилению конструкций следует вести в направлении, позволяющем уменьшить размеры опасной зоны (зоны возможного обрушения). Нахождение посторонних людей в зоне производства работ по разборке запрещается.

- Разборка конструкций должна вестись под руководством и постоянным наблюдением опытного специалиста. Конструкции, находящиеся под угрозой обрушения, должны быть временно раскреплены до начала производства работ.

- Сварочные работы необходимо выполнять только после принятия мер предосторожности против возникновения пожара и падения расплавленного металла на людей.

- В нерабочее время все машины, механизмы и оборудование должны быть приведены в состояние, исключающее возможность случайного их запуска. Необходимо обеспечить их сохранность и предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

- При обслуживании и ремонте фасадов ВЗК необходимо выполнять требования [20].

# Приложение А

Требования к системам безопасности ВЗК при эксплуатации

А.1 Осуществление эксплуатации ВЗК и его составляющих в точном соответствии с эксплуатационной и соответствующей технической документацией с выполнением организационных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, а также дополнительных организационных мероприятий, установленных владельцем объекта, не противоречащих мероприятиям и требованиям, установленным в эксплуатационной документации.

А.2 Привлечение к работам по эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения ВЗК квалифицированных лиц, имеющих полученное в установленном порядке разрешение на проведение соответствующих работ (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

А.3 Осуществление технического обслуживания и текущего ремонта СБЗС систем и СБИС систем квалифицированными лицами, имеющими полученное в установленном порядке разрешение на проведение соответствующих работ (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), согласно требованиям эксплуатационной документации на системы и требованиям ГОСТ Р 54101.

А.4 Проведение мероприятий по обучению эксплуатирующего персонала и персонала службы безопасности правильному применению и использованию инженерных систем, в том числе СБЗС систем и средств снижения риска на основе неэлектрических технологий, перед допуском персонала к выполнению работ в ВЗК.

А.5 Проведение регулярных мероприятий по поддержанию постоянной готовности эксплуатирующего персонала объекта и персонала службы безопасности путем обучения и тренинга.

# Приложение Б

Регламент работы стационарной станции мониторинга деформационного состояния конструкций высотных зданий

Б.1 Аппаратура станции располагается в соответствии с п.5.15 СП 267.1325800, ГОСТ 31937.

Б.2 Периодичность проведения измерений на станции определена п. 8.1.4 настоящих правил.

Б.3 При проведении измерений на станции определяют наклоны здания вдоль его основных осей (минимум три точки вдоль каждой оси), на основе чего делают выводы: об общем наклоне здания, о тенденции изменения этого наклона, о неравномерности наклона различных частей здания вдоль каждой оси и тенденции изменения такой неравномерности.

Б.4 При проведении измерений на станции определяют передаточные функции частей здания расположенных между местами установки измерительных пунктов станции для размещения приборов, измеряющих колебания конструкций. Под передаточными функциями понимают отношения компонент спектров мощности сигналов, полученных в двух соседних измерительных пунктах.

Б.5 Для получения передаточных функций частей здания, расположенных между двумя парами крайних измерительных пунктов, осуществляют приложение динамической нагрузки вблизи крайних измерительных пунктов и измеряют одновременно колебания в измерительном пункте вблизи приложения динамической нагрузки и соседнем измерительном пункте.

Б.6 Для получения передаточных функций частей здания, расположенных между другими парами измерительных пунктов, осуществляют последовательное приложение динамической нагрузки вблизи каждого из них и измеряют одновременно колебания в измерительном пункте в близи приложения динамической нагрузки и соседних с ним ниже и выше расположенных измерительных пунктах.

Б.7 Передаточные функции строят как отношения компонент спектров мощности сигналов, полученных в измерительных пунктах, удаленных от места приложения динамической нагрузки, к компонентам спектра мощности сигнала, полученного в измерительном пункте вблизи места приложения динамической нагрузки.

Б.8 Динамическая нагрузка, например широкополосный импульс, полученный с помощью неупругого удара, должна перекрывать своим частотным диапазоном область собственных периодов колебаний конструкций исследуемой части здания, а уровень сигнала в этой частотной области должен быть выше уровня динамического шума при измерениях и не отличаться по уровню при различных измерениях в процессе эксплуатации.

Б.9 Передаточные функции, полученные для каких либо частей здания, характеризуют напряженно-деформированное состояние конструкций именно в этих частях здания, через которые прошла, приложенная динамическая нагрузка (широкополосный импульс). Изменение передаточной функции (изменение величин коэффициентов усиления для различных частот) свидетельствует об изменении напряженно-деформированного состояния конструкций именно в этой части здания, что позволяет локализовать место такого изменения в пределах количества этажей здания между соседними пунктами измерения.

Б.10 Для корректности сравнения передаточных функций, полученных для одних и тех же частей здания в различные периоды эксплуатации, необходимо стабилизировать как параметры динамических воздействий, так и параметры, характеризующие процесс измерений.

Б.11 При каждом измерении колебаний конструкций в трех измерительных пунктах получают две передаточные функции для двух исследуемых частей здания. При следующем по очереди измерении в трех измерительных пунктах получают опять две передаточные функции, причем в предыдущем и последующем измерениях получают передаточные функции для одной и той же части здания, которые, однако, не обязаны совпадать, так как в одном случае сигнал шел снизу вверх, а во втором сверху вниз. Из совпадения результатов следует, что конструкции этой части здания работали в линейной стадии, несовпадение результатов указывает не нелинейную стадию работы конструкций, что дает возможность двойного контроля изменения напряженно-деформированного состояния конструкций этой части здания.

Б.12 Одновременная, синхронная регистрация колебания конструкций во всех измерительных пунктах станции позволяет выявить как абсолютные максимальные поэтажные отклонения от вертикальной оси, так и относительные максимальные отклонения этажей друг от друга. Такая регистрация особенно важна при сильных ветровых воздействиях, а также при существенных техногенных динамических воздействиях идущих от грунта.

# Приложение В

## Мероприятия по капитальному ремонту ВЗК

В.1 Мероприятия по капитальному ремонту ВЗК включают:

- планирование и финансирование капитального ремонта;

- обоснование и подготовка проектирования капитального ремонта;

- разработка проектно-сметной документации капитального ремонта;

- передача объекта для капитального ремонта и подготовка к производству работ;

- организация и выполнение работ по капитальному ремонту;

- контроль и надзор за выполнением работ по капитальному ремонту;

- приемка в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

В.2 Система капитального ремонта ВЗК предусматривает проведение через определенные промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются с учетом технического состояния и конструктивных особенностей ВЗК.

В.3 По характеру организации капитальный ремонт ВЗК разделяется на плановый и неплановый (аварийный).

В.4 Плановые работы по капитальному ремонту ВЗК делятся на две группы:

- комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования;

- выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков систем, сетей, коммуникаций и устройств инженерно-технического оборудования, вышедших из строя.

В.5 Периодичность комплексного капитального ремонта должна быть равна 30 годам для всех ВЗК независимо от их класса.

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.

В.6 Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта ВЗК назначаются на основании проекта организации работ и должны учитываться при заключении контракта с собственником.

В.7 Финансирование и расчеты за капитальный ремонт ВЗК осуществляется в порядке, установленном нормативными документами.

В.8 Вскрытия конструктивных элементов в ВЗК надлежит производить для получения наиболее полных исходных данных и выявления необходимого объема проектных решений.

Места и характер вскрытий определяет проектная организация, выполняющая проектирование капитального ремонта ВЗК.

В.9 Проектные решения должны быть оптимальными при минимальных затратах.

При решении вопросов о замене или сохранении исправных элементов следует исходить из того, что оставляемые конструкции и оборудование должны обеспечивать безотказную эксплуатацию ВЗК до очередного капитального ремонта.

В.10 Материалы, применяемые при капитальном ремонте, должны быть экологически чистыми, иметь сертификационный паспорт и разрешение на применение в ВЗК.

# Приложение Г

## Обязанности персонала, обеспечивающего техническую эксплуатацию СПС и УПТ

Г.1 Лицо, ответственное за эксплуатацию системы, обязано:

- выполнять требования настоящей инструкции и контролировать их выполнение оперативным (дежурным) и обслуживающим персоналом;

- выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, инструкций по эксплуатации СПС и УПТ и контролировать их выполнение оперативным (дежурным) и обслуживающим персоналом;

- знать устройство и принцип действия системы; знать проектную, эксплуатационную документацию на установку;

- вести и хранить всю необходимую документацию на установку;

- проводить инструктаж рабочих и служащих, работающих в защищаемых помещениях;

- контролировать действия оперативного (дежурного) персонала при эксплуатации системы;

- информировать администрацию предприятия, органы государственного противопожарного надзора о случаях отказов и ложных срабатываний системы;

- контролировать качественное и своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы;

- действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникновения загорания (пожара).

Г.2 Оперативный (дежурный) персонал обязан:

- выполнять требования настоящей Инструкции;

- выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, инструкций по эксплуатации СПС и УПТ;

- знать устройство и принцип действия системы;

- знать наименование и местонахождение защищаемых помещений;

- вести посменный круглосуточный контроль за исправным и работоспособным состоянием СПС и УПТ;

- вести соответствующую его должностным обязанностям документацию (журнал сдачи приемки дежурства оперативным персоналом);

- докладывать лицу, ответственному за эксплуатацию системы, о случаях отказов и ложных срабатываний системы;

- действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникновения загорания (пожара).

Г.3 Обслуживающий персонал обязан:

- выполнять требования настоящей Инструкции;

- выполнять требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, инструкций по эксплуатации СПС и УПТ;

- знать устройство и принцип действия системы;

- знать проектную документацию на установку;

- выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию, ремонту и ведению эксплуатационной документации на установку;

- в случае возникновения неисправности системы незамедлительно сообщить об этом лицу, ответственному за эксплуатацию системы, и принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков;

- действовать в соответствии с должностными инструкциями в случае возникновения загорания (пожара).

# Приложение Д

## Журнал

## учета срабатываний и неисправностей СПС и УПТ

Тип установки______________________________________________

Дата монтажа установки______________________________________

Защищаемый объект_________________________________________

| № п/п | Дата и время срабатывания или неисправности | Характер срабатывания или неисправности | Причина срабатывания, неисправности | Принятие мер по устранению неисправностей | Подпись устранившего неисправность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение Е

## Акт первичного обследования СПС и УПТ

г. Москва «___»_________20____г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Заказчика ___________________________________________________

(наименование предприятия)

в лице ____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

с одной стороны

и представитель Исполнителя ________________________________________________

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

с другой стороны,

составили настоящий акт в том, что при обследовании СПС И УПТ ___________________________________________________________________________

смонтированная_____________________________________________________________

(наименование монтажной организации, дата монтажа)

по проекту выполненному __________________________________________________

(наименование проектной организации)

_________________________________________________________________________

(номер и дата выпуска проекта)

налаженная________________________________________________________________

(наименование наладочной организации)

___________________________________________________________________________

(дата наладки)

установлено техническое состояние установок ___________________________________

(указать неисправности)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

проектная и техническая документация, акты ____________________________________

___________________________________________________________________________

(указать отсутствующую документацию, дать замечания по имеющейся)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы, предложения ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Исполнитель

______________________                                                        _____________________

(подпись, ф.и.о.)                                                                                                                             (подпись, ф.и.о.)

«___»____________20____ г.                                                   «___»____________20____ г.

М.П.                                                                                                                                              М.П.

Представитель органов ГПН __________________________________________________

Представитель монтажно-наладочной организации _______________________________

# Приложение Ж

## Типовые регламенты технического обслуживания систем пожарной сигнализации и установок водяного (пенного) пожаротушения

Ж.1 Типовой регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | ежедневно |
| 2 | Контроль: - рабочего положения выключателей и переключателей; - исправности световой индикации; - наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | ежедневно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения цепей питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в неделю |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей установки | 1 раз в неделю |
| 5 | Профилактические работы | 1 раз в неделю |
| 6 | Проверка работоспособности установки | 1 раз в неделю |
| 7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

Ж.2 Типовой регламент технического обслуживания установок водяного (пенного) пожаротушения

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т.п. | ежедневно |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежедневно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения цепей питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в неделю |
| 4 | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены, перемешивание раствора | 1 раз в неделю |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей установки | 1 раз в неделю |
| 6 | Профилактические работы | 1 раз в неделю |
| 7 | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в неделю |
| 8 | Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах | 1 раз в год |
| 9 | Метрологическая проверка КИП | 1 раз в год |
| 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| 12 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года |
| 13 | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | 1 раз в год |

# Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[3] Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[5] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[6] Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011 ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов

[7] «Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения строительства многофункциональных высотных зданий. М; 2006.

[8] ГКИНП 01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

[9] МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

[10] СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

[11] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

[12] СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений

[13] СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

[14] ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

[15] «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменением от 19.02.2016 г.)

[16] СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

[17] Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации

[18] Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

[19] СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве»

# [20] Инстpукция «Инструкция по охране труда при выполнении работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте»

УДК 721.012(083.75)	ОКС 91.040.10, 91.040.20, 91.040.30

Ключевые слова: высотные здания, высотные комплексы, эксплуатация высотных зданий, эксплуатация инженерно-технических систем высотных зданий, техническое обслуживание высотных зданий

| Руководитель темы, директор по научной деятельности АО «ЦНИИЭП жилища, к.арх., профессор |  | А.А.Магай |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, руководитель отдела архитектуры жилых и общественных зданий, к.арх., доцент |  | Н.В.Дубынин |

Издание официальное

Свод правил

СП ХХХ.ХХХХ.2017

Здания и комплексы высотные.

Правила эксплуатации

Подготовлено к изданию ФАУ «ФЦС»

Тел.: (495) 930-64-69; (495) 930-96-11; (495) 930-09-14

Формат 60×841/8. Тираж ____ экз. Заказ № ____

Отпечатано в ______________

____________________