ОКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от _______________ 
№ ______

Дата введения _____________

1. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: «воздухозаполненная установка: Установка, у которой в дежурном режиме подводящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный трубопроводы – воздухом под давлением».

2. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: «инерционность установки пожаротушения: Время с момента поступления управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации или достижения контролируемым фактором пожара уровня срабатывания спринклерного оросителя, побудительного устройства, либо выдачи сигнала управления от технологической защиты или команд ручного управления до начала подачи огнетушащего вещества (с интенсивностью не ниже проектной) в защищаемую зону.

Примечание - Для установок пожаротушения, в которых предусмотрена задержка времени на выпуск огнетушащего вещества с целью безопасной эвакуации людей из защищаемого помещения и/или для управления технологическим оборудованием, это время не входит в инерционность автоматической установки пожаротушения».

3. Пункт 6.1.12 изложить в следующей редакции: «В пределах одного защищаемого помещения или за подвесным потолком необходимо устанавливать оросители (или распылители) с одинаковыми номинальными температурами срабатывания, коэффициентами производительности. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители или спринклерные оросители с принудительным пуском для водяных завес с коэффициентами производительности, отличающимися от коэффициентов производительности спринклерных оросителей.

Примечание: в производственных помещениях над отдельными участками, где по технологическому процессу предусмотрен высокотемпературный нагрев допускается устанавливать спринклерные оросители с номинальной температурой срабатывания выше чем предусмотрено для всего помещения.

4. Пункт 6.1.21 изложить в следующей редакции: «В запорных устройствах (задвижках, дисковых затворах и т. п.), установленных на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих, питающих и распределительных трубопроводах, должен быть обеспечен автоматический контроль обоих крайних состояний затвора – полностью открыто и полностью закрыто. Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть полностью открыты».

5. Пункт 6.2.3 изложить в следующей редакции: «Для одной секции спринклерной АУП следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов. Если АУП или какие-либо секции АУП разделены на направления, идентификаторами которых являются СПЖ или оросители с контролем пуска, то количество спринклерных оросителей всех типов для одной секции не должно превышать 1 200 шт».

6. Пункт 6.2.11 изложить в следующей редакции: «Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения, кроме скрытых, углубленных или потайных, до плоскости перекрытия или покрытия должно составлять от 0,08 до 0,30 м включ.; в особых случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличение этого расстояния до 0,40 м включительно. Для АУП-ПП при использовании пожарных извещателей для формирования сигнала на вскрытие оросителя это расстояние не регламентируется.

Примечание: при увеличении расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия допускается вместо него устанавливать дренчерный ороситель с размещением на отводе выше него запорного устройства с тепловым замком, термочувствительный элемент которого находится на расстоянии 0,08-0,3 м от плоскости перекрытия или покрытия».

7. Пункт 6.2.14 изложить в следующей редакции: «Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды».

8. Пункт 6.5.8 изложить в следующей редакции: «При применении СО-ПП, оснащенных автоматическими сателлитными пожарными извещателями или активируемых по сигналу от автоматических пожарных извещателей, контролирующих признаки пожара в зонах орошения СО-ПП:

для всех групп помещений высотой более 10 м и до 30 м включительно значения параметров интенсивности орошения, расхода ОТВ и минимальной площади, орошаемой при срабатывании АУП, следует принимать как для помещений высотой 10 м;

для складов с высотой складирования до 5,5 м включительно и высотой помещения более 10 м расход и интенсивность орошения групп помещений 5-6 по приложению А принимают как для высоты помещения 10 м;

для групп помещений 1 и 2 приложения А высотой до 10 м включительно интенсивность орошения и расход ОТВ могут быть уменьшены в 2 раза, а для групп 5 и 6 в 1,5 раза по сравнению с данными, приведенными в таблице 6.1 и 6.2».

9. Пункт 6.7.1.3 изложить в следующей редакции: «Трубопроводы, прокладываемые за пределами защищаемого здания, объекта (наружные сети пожаротушения) допускается проектировать как из металлических, так и из неметаллических труб. Надземная (наземная) прокладка трубопроводов из неметаллических труб допускается вне взрывоопасных и пожароопасных зон.

Не допускается надземная (наземная) прокладка неметаллических трубопроводов в границах резервуарных парков, технологических зон с наличием взрыво-, пожароопасных процессов, на совмещенных эстакадах с трубопроводами, транспортирующими взрыво-, пожароопасные среды».

10. Пункт 6.7.1.45 изложить в следующей редакции: «В ВПВ, совмещенном с АУП, ПК допускается присоединять: к водозаполненной спринклерной сети – к питающим и распределительным трубопроводам АУП или на их отводах, к воздухозаполненной спринклерной сети – к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам АУП или на их отводах, к дренчерной АУП – к подводящим трубопроводам. Диаметр распределительных, питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубопроводы с пожарными кранами должен быть не менее DN 65».

11. Пункт 6.7.2.11 и таблицу 6.7.1 изложить в следующей редакции: «Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов должно соответствовать указанному в таблице 6.7.1.

Таблица 6.7.1 – Расстояние между опорами

| Наружный диаметр трубопровода, мм | 18 | 25 | 32 | 40 | 45 | 57 | 76; 89; 108; 114; 133 | 140 | 152; 159 | 219; 273; 325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между опорами, м, не более | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

12. Пункт 6.10.5 изложить в следующей редакции: «Пожарные насосы АУП следует относить ко II категории по степени обеспеченности подачи воды по СП 8.13130 и к I категории надежности электроснабжения по [2]».

13. Пункт 6.10.18 изложить в следующей редакции: «Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться на фасаде здания, обеспеченном нормативным подъездом, и оборудованном световыми указателями и пиктограммами. Расстояние от соединительных головок патрубков до пожарных гидрантов не должно превышать 150 м. Горизонтальная ось отверстия патрубка должна располагаться на высоте (1,20±0,15) м относительно отметки поверхности проезда для пожарных машин».

14. Пункт 6.10.29 изложить в следующей редакции: «Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосному агрегату с уклоном не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять эксцентричные переходы».

______________________________________________________________________

УДК 614.841.45:629.114.6:006.354						ОКС 13.220.01

Ключевые слова:

______________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Начальник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Д.М. Гордиенко

Руководитель разработки:

Начальник НИЦ АУО и ТП

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Р.А. Емельянов

Исполнители:

Начальник отдела 2.1 НИЦ АУО и ТП

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Д.С. Шентяпин

Начальник сектора отдела 2.1 НИЦ АУО и ТП

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	А.С. Новиков

Ведущий научный сотрудник отдела

2.1 НИЦ АУО и ТП

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	В.А. Былинкин