ГОСТ Р (Проект. Первая редакция)
ГОСТ Р (Проект. Первая редакция)

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


	[image: image1.jpg]



	НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
	ГОСТ Р
(проект, 

первая

редакция)


Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений
УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Метод испытаний на огнестойкость

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации
2024
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» _______2025 г. №_______
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок − в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются в информационной системе общего пользования − на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации
Содержание

	1
	Область применения.....................................................………………………………

	2
	Нормативные ссылки.....................................................................................………

	3
	Термины и определения………………………………………………………….………

	4
	Обозначения и сокращения…………………………………………………….………..

	5
	Критерии огнестойкости………………...……………………………………..…..……..

	6
	Сущность метода и режим испытаний…………………………………………………

	7
	Стендовое оборудование и измерительная аппаратура……………………..….....

	8
	Подготовка к испытаниям……………………...…………………………………….…..

	9
	Последовательность проведения испытаний...……………………………………...

	10
	Смесительная камера стенда………………………………………………….………..

	11
	Обработка результатов измерений...…………………………………………….……

	12
	Оценка результатов испытания…………………………………………..……………

	13
	Отчет об испытании……………………………………………………….…….....……..

	14
	Техника безопасности………………………….....................................………………

	Приложение А (обязательное)…………………………….....................................................


	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений
УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Метод испытаний на огнестойкость
The equipment of smoke control systems. 
Devices for regulating system parameters smoke-free ventilation. 
The test method for the fire resistance.



Дата введения ( _______
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость устройств? предназначенных для регулирования параметров систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции (далее –регулировочные устройства).
1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на регулировочные устройства различного конструктивного исполнения, применяемые в составе инженерных систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
1.3 Работоспособность указанных в 1.2 регулировочных устройств, устанавливаемых снаружи зданий и сооружений, должна быть дополнительно подтверждена в соответствии с ГОСТ 15150.
_________________________________________________________________
Проект, первая редакция
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.018 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

ГОСТ 6616 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ 34720-2021 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость
ГОСТ Р 8.585 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ Р 53302 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 устройство регулировочное: Устройство, устанавливаемое в каналах (воздуховодах) систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, предназначенное для регулирования скорости потока воздуха и продуктов газообмена с целью приведения параметров систем к заданным значениям по расходу.
3.2 корпус устройства: Неподвижный элемент устройства, устанавливаемый в каналах (воздуховодах) систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в местах соединения секций воздуховодов) и являющийся направляющим элементом для заслонки устройства. По конструктивному исполнению корпус устройства может быть выполнен как круглого, так и прямоугольного поперечного сечения. 
3.3 заслонка устройства: Подвижный элемент конструкции устройства, установленный в корпусе с возможностью частичного перекрытия его проходного   сечения. Конструкция заслонки может быть поворотной, откидной и межфланцевой (шиберной). При этом количество заслонок может варьироваться от одной до нескольких штук, в зависимости от площади перекрываемого сечения канала.
3.4 регулирующий механизм: Конструктивный элемент, входящий в состав устройства, предназначенный для перевода заслонки (заслонок) в заданное положение и ее последующей фиксации при завершении регулирования параметров систем противодымной вентиляции. Может выполняться как с ручным, так и с электромеханическим типом управления.
4 Обозначения и сокращения

∆Р – перепад давления на клапане.

D – гидравлический диаметр устройства регулируемого.

ТЭП – термоэлектрический преобразователь.

КПД – комбинированный приемник давления.
5 Критерии огнестойкости

5.1 Наступление предельных состояний по огнестойкости для регулировочных устройств определяются следующими признаками:

- изменением более чем на 15 % перепада давления на испытываемой конструкции образца в процессе огневых испытаний по отношению к значению, полученному на начальном этапе испытаний, перед моментом начала теплового воздействия на образец при температуре окружающей среды. Изменение перепада давления на образце при проведении испытания может характеризоваться как деформацией заслонки (заслонок), так и ее самопроизвольным перемещением, а также деформацией корпуса устройства;
- проникновением продуктов горения и открытого пламени через соединительные элементы (фланцы) устройства регулировочного, в результате образования сквозных трещин, зазоров, отверстий, приводящих к воспламенению тампона, размещаемого в соответствии с п. 8.1.3 ГОСТ 30247.1-94.
5.2. Температурный режим при испытаниях устройств регулировочных должен соответствовать п. 6.3 ГОСТ 34720-2021.
6 Сущность метода и режим испытаний

6.1 Сущность метода заключается в определении времени, по истечении которого наступают предельные состояния по огнестойкости в соответствии с 5.1.
6.2 Температура газовой среды, перемещаемой через образец, должна соответствовать температурному режиму по 5.2. Относительные отклонения фиксированного (установленного) температурного режима должны соответствовать требованиям таблицы 1 ГОСТ 34720-2021.
6.3 Скорость газа, перемещаемого через образец, после начала теплового воздействия, должна быть равна (6,0 ± 0,6) м/с и поддерживаться в течение всего времени испытания.

6.4 Если изготовителями устройств регулировочных заявляются более высокие значения минимальной скорости воздушного потока, при которой обеспечивается заданное положение заслонки, то величина скорости на образце, приведенная в 6.3 подлежит увеличению до минимально необходимой с сохранением предельно допустимого отклонения (±10%).
7 Стендовое оборудование и измерительная аппаратура
7.1 Стенд для проведения испытаний регулировочных устройств приведен на рисунках А.1, А.2 (приложение А) и состоит из огневой камеры с внутренними размерами не менее (2,0 × 2,0 × 2,5) м, с проемом для подключения воздуховода, смесительной камеры размерами не менее (1,5 × 1,5 × 2,0) м с боковым проемом, перекрытым регулирующим шибером и вентилятора, подключенного к смесительной камере. 

7.2 Вентилятор стенда для проведения испытаний должен иметь подтвержденный по ГОСТ Р 53302 предел огнестойкости 2,0 часа / 600 оС. Подача вентилятора должна обеспечивать расход воздуха (при 20 оС) не менее 
40000·Sуст. [м3/ч] (Sуст. – площадь проходного сечения испытываемого образца устройства).
Напор вентилятора подбирается (рассчитывается) с учетом фактического сопротивления вентиляционной сети.
7.3 Боковой проем смесительной камеры должен иметь площадь не менее площади проходного сечения испытываемого образца. В обоснованных случаях, допускается устройство проема с меньшей площадью.

7.4 Испытательный стенд оснащается средствами измерения температуры, интервалов времени, расхода газов и давлений.

7.5 Для измерения температуры используют ТЭП типа ТХА (технические условия по ГОСТ 6616), номинальные статистические характеристики и пределы допускаемых отклонений термоэлектродвижущей силы которых должны соответствовать ГОСТ Р 8.585 или ТЭП с индивидуальной градуировкой.

7.6 Для измерения температуры на входе образец используют ТЭП с диаметром электродов не менее 1,0 мм. Места установки ТЭП приведены на рисунках А.1, А.2 (Приложение А).
Для измерения температуры перед вентилятором стенда, а также на КПД используют ТЭП с диаметром электродов от 0,5 до 0,7 мм.

7.7 Регистрацию температур осуществляют приборами с диапазоном измерения от 0 °С до 1300 °С, класса точности не менее 1,0.

7.8 Для измерения статического давления в мерном сечении следует устанавливать не менее четырех приемников в виде металлических штуцеров (трубок) с внутренним диаметром от 2,0 до 5,0 мм, расположенных равномерно по периметру воздуховода на его внешней поверхности. Приемники статического давления должны быть соединены между собой трубкой с диаметром, превышающим диаметр отверстий приемников более чем в 2 раза.

7.9 Для регистрации давления газовой среды следует применять приборы (дифференциальные манометры, микроманометры и т. п.) класса точности 
не ниже 1,0.
7.10 Для измерения расхода газа, перемещаемого через образец, используется КПД по ГОСТ 12.3.018 с диаметром приемной части, не превышающим 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины прямоугольного воздуховода. При этом мерный участок воздуховода должен быть прямыми и иметь длину не менее 20 D. Допускается уменьшение длины мерного участка воздуховода до 3 D, при условии установки выравнивающего устройства, осевая длина каждой ячейки которого должна быть не менее 6 d ячейки (d – гидравлический диаметр ячейки). 

7.11 Для измерения интервалов времени должны использоваться секундомеры класса точности не менее 2,0.

8 Подготовка к испытаниям

8.1 К испытаниям допускаются образцы, укомплектованные необходимыми для установочного монтажа узлами и деталями в соответствии с технической документацией завода изготовителя.

8.2 Образцы, поставленные для испытаний, должны соответствовать конструкторской документации. Степень соответствия устанавливается входным контролем.

8.3 Габаритные размеры испытываемых образцов не должны превышать установочные размеры монтажных проемов испытательного стенда. 

8.4 Испытываемый образец устройства регулировочного подлежит подключению (монтажу) на испытательном стенде в соответствии с одной из приведенной в приложении «А» схем.
9 Последовательность проведения испытаний

9.1 Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды от 0 °С до 40 °С в том случае, если в технической документации на изделие не приведены другие условия испытания.

9.2 Перед тепловым воздействием, заслонка устройства регулировочного должна быть установлена в пределах рабочего диапазона, указанного в технической документации на изделие и зафиксирована регулирующим элементом. 
9.2 До теплового воздействия на образец необходимо включить вентилятор стенда, а также открыть боковой проем смесительной камеры.
9.3 Перед началом теплового воздействия на образец следует посредством регулировочного шибера стенда установить значение скорости воздушного потока через образец по 6.3 (с учетом 6.4).

9.4 Началом испытания является момент включения горелок огневой камеры испытательного стенда.
9.6 В процессе теплового воздействия проводится контроль и осуществляются измерения следующих параметров:

· температуры на входе в испытываемый образец устройства регулировочного;

· температуры на КПД;

· температуры на вентиляторе стенда;

· разности давления на испытываемом образце;

· перепада давления на КПД;
· момент образования сквозных трещин, зазоров, отверстий в соединительных элементах образца, с появлением горячих газов и пламени на внешних поверхностях.
9.7 Окончание испытания соответствует моменту наступления одного из предельных состояний, установленных 5.1.

9.8 В случае невозможности обеспечения параметра по 9.3 после окончания огневого испытания и остывания корпуса вентилятора до температуры окружающей среды, требуется произвести ревизию его состояния на наличие деформаций корпуса, рабочего колеса, оплавления разъемов питания клеммной коробки, состояния смазки в подшипниках и пр. При необходимости следует произвести его техническое обслуживание или заменить вентилятор на другой с аналогичными характеристиками (с учетом 7.2 настоящего стандарта).
10 Смесительная камера стенда
10.1 Для определения требуемых параметров смесительной камеры могут быть применены зависимости 10.2 – 10.5.

10.2 Для определения температуры смеси на входе в вентилятор Тсм (К) может быть использована зависимость следующего вида:

                                    
[image: image2.wmf]см

см

a

a

а

г

г

г

см

G

Ср

T

G

Ср

Т

G

Ср

Т

+

=

,                                    (1)

где Срг – удельная теплоемкость газа на входе в смесительную камеру, кДж/кг·оС;

Сра – удельная теплоемкость воздуха, поступающего в смесительную камеру через боковой проем, кДж/кг·оС

Тг – температура газа на входе в смесительную камеру, К;

Gг – расход газа на входе в смесительную камеру, кг/с;

Ga – расход воздуха, поступающего в смесительную камеру через боковой проем, кг/с;

Та – температура воздуха на входе в смесительную камеру, К;

Срсм – теплоемкость газа на входе в вентилятор, кДж/кг·К;

Gсм – расход газа на входе в вентилятор, кг/с.

10.3 Теплоемкость газа Срi (кДж/кг·К) при температуре Тi (К) может быть определена по формуле:

                                 
[image: image3.wmf]/d

i

i

))

cT

exp(b

a(

Ср

1

1

-

-

+

=

,                                  (2)

Где а, b, c, d – коэффициенты, равные 1,3615; 7,0066; 0,0053; 20,7611, соответственно.

10.4 Плотность газа ρi (кг/м3) может быть вычислена по формуле:

                                                   
[image: image4.wmf]i

i

T

ρ

353

=

,                                                        (3)

10.5 Расход газа Gг (кг/с) может быть определен по формуле:

                                                  
[image: image5.wmf]4

2

г

i

V

ρ

πD

G

=

,                                                 (4)

где V – скорость газа в мерном сечении, м/с;

       D – диаметр мерного сечения, м
11 Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерения осуществляется по следующей формуле:

                                       
[image: image6.wmf]5

,

176

)

273

(

4

д

Т

P

t

К

V

×

+

=

,                                             (5)

где: V – скорость газового потока в сечении воздуховода, м/с;
КТ – коэффициент преобразования динамического давления КПД;
Рд – перепад давления на КПД, Па; 

t4 – температура газового потока на КПД, °С.

12 Оценка результатов испытания
12.1 Результаты испытаний действительны для регулировочных устройств аналогичной конструкции, гидравлический диаметр которых меньше гидравлического диаметра испытанного (без ограничения), или больше испытанного, при этом удовлетворяет соотношению:

                                                
[image: image7.wmf]исп

макс

D

D

25

,

1

£

,                                                  (6)

где   Dмакс – гидравлический диаметр устройства регулировочного, на который могут быть распространены результаты испытаний, мм;

Dисп – гидравлический диаметр испытанного образца, мм.

Величина гидравлического диаметра должна определяться по соотношению:

                                                 
[image: image8.wmf]П

F

D

4

=

                                                                (7)

где F и П – соответственно площадь и периметр устройства регулировочного.

12.2 Результаты испытаний устройств регулировочных прямоугольного сечения не могут быть распространены на конструкции круглого сечения, и соответственно наоборот. 

12.3 Для устройств регулировочных, которые могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, следует определять их работоспособность в 2-х положениях по схемам, представленным на рисунках А.1 и А.2 (Приложение А). При этом, результаты испытаний образцов испытанных горизонтально, не могут быть распространены на образцы устанавливаемые вертикально и соответственно наоборот.
Принципиальные схемы испытаний для устройств регулировочных, которые могут устанавливаться под другими углами (отличными от схем, представленных на рисунках А.1 и А.2 (Приложение А), должны быть изменены с учётом фактического угла расположения такой конструкции. 
13 Протокол об испытании

13.1 Протокол об испытании должен содержать следующие данные:

· наименование организации, проводящей испытания; 

· наименование и адрес заказчика; 
· характеристика объекта испытаний; 
· метод испытания (описание или ссылка);
· описание процедуры испытания; 
· характеристики испытательного оборудования; 
· результаты испытаний; 
· оценка результатов испытаний.

13.2 Пример записи в отчёте об испытаниях:
«Фактический предел огнестойкости устройства регулировочного систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции типа УРПДВ-1-500х500, устанавливаемого горизонтально, составляет 30 минут».
14 Техника безопасности

14.1 При проведении испытаний должны соблюдаться требования безопасности и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.2.003 и 
ГОСТ 12.1.019.

14.2 К испытанию допускаются лица, ознакомленные с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации испытательного стенда.

14.3 Перед проведением испытаний необходимо проверить надежность креплений и соединений испытательного оборудования. 

14.4 Все быстродвижущиеся и вращающиеся части стендовой установки должны иметь ограждения.

Приложение А

(обязательное)

[image: image9.jpg]N

'3
D/2

<

> 6d

\"

3D

1,5D

= 20D*

Px





1 – огневая камера стенда (печь); 2 – испытываемый образец вертикально установленного устройства регулировочного; 3 – выравнивающее устройство; 4 – соединительный воздуховод; 5 – смесительная камера; 6 – боковой проем смесительной камеры с регулирующим шибером (задвижкой); 7 – вентилятор; ∆Р – перепад давления на испытываемом образце; Рд – перепад давления на КПД; t1÷ t3 – ТЭП для измерения температуры на входе образец; t4 – ТЭП для измерения температуры на КПД; t5 – ТЭП для измерения температуры на входе в вентилятор. 
(* – с учетом 7.10; размер, указанный на схеме, приведен в мм)  

Рисунок А.1 – Схема стенда для проведения испытаний на огнестойкость устройства регулировочного, при его вертикальной ориентации
[image: image10.jpg]&1

2N

6d

I\

D/2

> 20D*

1.5D





1 – огневая камера стенда (печь); 2 – испытываемый образец горизонтально установленного устройства регулировочного; 3 – соединительный воздуховод; 4 – выравнивающее устройство; 5 – смесительная камера; 6 – боковой проем смесительной камеры с регулирующим шибером (задвижкой); 7 – вентилятор; ∆Р – перепад давления на обратном клапане; Рс – перепад давления на КПД; t1÷ t3 – ТЭП для измерения температуры на входе образец; t4 – ТЭП для измерения температуры на КПД; t5 – ТЭП для измерения температуры на входе в вентилятор.
(* – с учетом п. 7.10; размер, указанный на схеме, приведен в мм)  

Рисунок А.2 – Схема стенда для проведения испытаний на огнестойкость устройства регулировочного, при его горизонтальной ориентации
______________________________________________________________________

УДК 614.841:006.354                                                                              ОКС 13.220.50
Ключевые слова: устройство регулировочное, смесительная камера, огнестойкость, метод испытаний

Руководитель организации-разработчика:

Начальник ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
        А.Б. Сивенков
Руководитель разработки:

Зам. начальника отдела 3.2

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
   Б.Б. Колчев

Исполнитель:

Старший научный сотрудник отдела 3.2

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
     П.А. Вислогузов[image: image11.emf] 


II
III

_1728828351.unknown

_1731843868.unknown

_1789912397.unknown

_1728828455.unknown

_1614445906.unknown

_1728828258.unknown

_1362750088.unknown

